## Slide 1: Suport curricular
Instruirea și certificarea utilizatorilor în domeniul ingineriei fabricației pentru Industria 4.0 – Ianuarie 2025

## Slide 2: Modulul 2 – Sisteme integrate de conducere (UTM-I40-002)
Viorel Mihai
viorel.mihai@astiautomation.com

## Slide 3: Agenda – Modulul 2
Structuri moderne de automate programabile - PLC (Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Phoenix Contact, Bosch Rexroth)
Dezvoltarea aplicațiilor PLC pentru managementul unei celule robotice (standard IEC 61131-3)
Interfețe HMI (Human Machine Interface) pentru monitorizarea și conducerea proceselor industriale
Aspecte de integrare și comunicații industriale in vederea gestionarii unei celule robotice
Studiu de caz:
  Modelarea unei aplicații de automatizare cu ajutorul diagramelor de stare
  Implementarea unui program de conducere automat cu tehnologii Siemens

## Slide 4: Introducere: PLC
PLC (programmable logic controller) – un sistem integrat de conducere, programabil, utilizat pentru controlul echipamentelor industriale sau pentru automatizarea proceselor industriale

## Slide 5: Introducere: Piramida automatizării

## Slide 6: Unde găsim PLC-uri?
Automatizări Industriale
Laboratorul Industry 4.0

## Slide 7: Introducere: Revoluții industriale
Prima revoluție industrială a fost mecanizarea producției. În 1800 motoarele cu aburi au crescut producția din fabrici cu 200% în comparație cu uneltele de mână
A doua revoluție industrială a fost producția în masă și electricitatea. Producția în masă a apărut la sfârșitul secolului al 19-lea, determinată de nevoia de eficiență. Linia de asamblare a lui Henry Ford introdusă în 1913, a redus timpul de construcție a unei mașini de la peste 12 ore la doar 2,5 ore

## Slide 8: Introducere: Revoluții industriale
A treia revoluție industrială a fost automatizarea și era digitala. Aceasta a schimbat modul în care ne gândim la producție. Centrală pentru această schimbare a fost introducerea Programmable Logic Controllers (PLC). Aceste dispozitive au redefinit automatizarea, ajutând industriile să devină mai eficiente și mai fiabile

## Slide 9: Introducere: PLC-ul in Industry 4.0
Industria 4.0 se caracterizează prin integrarea mai multor tehnologii cheie (Big Data and Analytics, Cloud Computing, Predictive Maintenance, Augmented/Virtual, and Mixed Reality, Smart Security Systems, Industrial Internet of Things) care îmbunătățesc procesele de fabricație și eficiența operațională.
PLC-urile joacă un rol vital în colectarea și transmiterea datelor. Acestea captează date în timp real de la mașini și senzori, permițând analiza în timp real.

## Slide 10: Introducere: PLC-ul in Industry 4.0
PLC-urile moderne se pot integra cu tehnologii avansate, precum:
Conectivitate Cloud: PLC-urile se pot conecta la sistemele cloud pentru capacități îmbunătățite de stocare și procesare a datelor, permițând accesul în timp real la informații
Folosind date din PLC-uri, utilizatorii pot implementa strategii de mentenanță predictivă. Analizând datele de performanță, aceștia pot programa întreținerea înainte de a se întâmpla defecțiuni critice
PLC-urile permit monitorizarea în timp real a proceselor de producție. Acestea pot contribui la menținerea unor standarde de înaltă calitate și la îmbunătățirea ratelor de randament

## Slide 11: Introducere: Scurt istoric
Ascensiunea PLC-urilor a început la sfârșitul anilor 1960, ca răspuns la nevoia tot mai mare de sisteme de control flexibile și fiabile, care ar putea înlocui logica releelor ​​cablate
Primul PLC, Modicon model 084, dezvoltat de Richard Morley în 1969 pentru General Motors, a fost conceput pentru a controla mașinile liniei de asamblare pentru industria auto
In anii 1980 și 1990 s-au integrat caracteristici mai sofisticate, cum ar fi puterea de procesare crescută, memoria îmbunătățită și introducerea capacităților de rețea, care au permis PLC-urilor să comunice cu alte dispozitive și sisteme.

## Slide 12: Introducere: Relee vs PLC
Necesitatea reproiectării unei porțiuni mari de circuit la o modificare a specificațiilor de proiectare
Procesare lentă
Soluție voluminoasă
Flexibilitate redusă
Cost ridicat de portabilitate
Depanare dificilă
Schimbările în logica de control se fac rapid, prin modificări software
Scalabilitate și întreținere ușoară (arhitectură modulară)
Design robust
Dimensiuni reduse, consum și costuri
Posibilitatea simulării circuitului de conducere

## Slide 13: PLC
Siemens
Beckhoff
Allen Bradley
Bosch Rexroth
Wago
Phoenix Contact
Schneider
IFM

## Slide 14: PLC: Structură

## Slide 15: PLC: Structură: Backplane
Backplane activ
  Deconectarea și conectarea fără reacție a modulelor I/O în timpul funcționării
  Rezervă capacitate pentru utilizare ulterioară
Backplane pasiv

## Slide 16: PLC: Structură: CPU Compact
CPU modular
  CPU-ul nu prezinta I/O-uri
  Modulele IO sunt dispozitive independente de CPU
CPU compact
  I/O-uri disponibile direct pe CPU
! Un CPU compact poate sa fie si modular

## Slide 17: Unitatea centrală (CPU)
CPU S7-1500
CPU S7-1500T
CPU Compact S7-1500C
CPU S7-1500F
CPU S7-1500TF
CPU S7-1500H
CPU S7-1500HF

## Slide 18: Unitatea centrală (CPU)
Producător
Procesor
Memorie program
Memorie de date
Comunicație
Capabilități software
Standard / Failsafe
Număr de module I/O

## Slide 19: Modul de intrare digitală
Caracteristici:
  In general, 24VDC
  Leduri de stare
  Frecventa de comutare
Cum aleg un modul de intrare digitala?
  Numărul de intrări
  Frecventa de comutare
  Standard/Failsafe
  Standard/NAMUR
  Sink/Source

## Slide 20: Modul de intrare digitală
① Interfață backplane bus
② Mod de operare "sinking"
③ Mod de operare "sourcing"

## Slide 21: Modul de ieșire digitală
Caracteristici:
  In general, 24VDC
  Leduri de stare
  Curent maxim
  Ieșire pe tranzistor / releu
Cum aleg un modul de ieșire digitala?
  Tensiune ieșire
  Curent maxim
  Frecventa de comutare
  Standard/Failsafe
  Capabilitate PWM
  Numărul de ieșiri
  Sink/Source

## Slide 22: Modul de ieșire digital sink

## Slide 23: Modul de intrare analogică
Caracteristici:
  In tensiune: 0-10V, -10V – 10V
  In curent: 4-20mA, 0-20mA
Cum aleg un modul de intrare analogica?
  Tipul semnalului si domeniul
  Standard/Failsafe
  Numărul de intrări
  Tipul conexiunii: 2, 4 fire
  Rezoluția
  Cu/Fără comunicație HART

## Slide 24: Modul de ieșire analogică
Caracteristici:
  In tensiune: 0-10V, -10V – 10V
  In curent: 4-20mA, 0-20mA
Cum aleg un modul de ieșire analogica?
  Tipul semnalului si domeniul
  Tipul conexiunii: 2, 4 fire
  Numărul de ieșiri
  Rezoluția
  Cu/Fără comunicație HART

## Slide 25: Module speciale
IO digitale, IO analogice
Comunicații (IO-Link, Profinet etc)
Power meter
Counter
Encoder
Celule de cântărire
Inteligenta artificiala
Cu gama de temperatura extinsa (ex. -40…+70 °C)
Failsafe

## Slide 26: Exemplu structura Siemens
S7-1500
Module I/O conectate pe backplane-ul PLC-ului
Module I/O include in periferii distribuite
Comunicații industriale
HMI (Human Machine Interface)

## Slide 27: Beckhoff PC
Beckhoff Embedded PC
Beckhoff IPC

## Slide 28: Bosch Rexroth ctrlX CORE

## Slide 29: Standardizare PLC
IEC 61131-1:2003 Part 1: General information
IEC 61131-2:2017 Part 2: Equipment requirements and tests
IEC 61131-3:2013 Part 3: Programming languages
IEC TR 61131-4:2004 Part 4: User guidelines
IEC 61131-5:2000 Part 5: Communications
IEC 61131-6:2012 Part 6: Functional safety
IEC 61131-7:2000 Part 7: Fuzzy control programming
...

## Slide 30: Standard IEC 61131-3:2013
IEC 61131-3:2013 specifică sintaxa și semantica unei suite unificate de limbaje de programare pentru PLC-uri. Această suită constă in:
  două limbaje textuale:
    Lista de instrucțiuni (IL)
    Text structurat (ST)
  două limbaje grafice
    Diagrama ladder (LD)
    Diagrama cu blocuri funcționale (FBD)
Standardul definește si un tool de structurare software numit SFC (Sequential Function Chart)
Ediții:
  1 - 1993-03-22 - IEC 61131-3:1993 - Revised
  2 - 2003-01-21 - IEC 61131-3:2003 - Revised
  3 - 2013-02-20 - IEC 61131-3:2013 - Valid
  4 - 2025-06-13

## Slide 31: IEC 61131-3: Model software

## Slide 32: IEC 61131-3: Model software
POU (Program organization unit):
Function
Function block
Program

## Slide 33: IEC 61131-3: Tipuri de date
BOOL – 1 bit (0,1)
BYTE – 8 bit (1 byte)
WORD – 16 bit (2 byte)
DWORD – 32 bit (4 byte)
LWORD – 64 bit (8 byte)

## Slide 34: IEC 61131-3: Tipuri de date intregi
SINT – signed short integer (1 byte)
INT – signed integer (2 byte)
DINT – signed double integer (4 byte)
LINT – signed long integer (8 byte)
USINT – Unsigned short integer (1 byte)
UINT – Unsigned integer (2 byte)
UDINT – Unsigned double integer (4 byte)
ULINT – Unsigned long integer (8 byte)

## Slide 35: IEC 61131-3: Tipuri de date reale
REAL – (4 byte)
LREAL – (8 byte)

## Slide 36: IEC 61131-3: Tipuri de date de timp
TIME – T#5m90s15ms
LTIME – (8 byte) T#5m90s15ms542us15ns
DATE – data de calendar
TIME_OF_DAY / TOD – timp
DATE_AND_TIME / DT – data si timp

## Slide 37: IEC 61131-3: Tipuri de date caracter
CHAR – caracter (1 byte, 0 to 255 of ISO/IEC 10646)
WCHAR – caracter pe 2 octeti (2 byte, 0 to 65535 of ISO/IEC 10646)
STRING – sir de caractere de tip CHAR
WSTRING – sir de caractere de tip WCHAR

## Slide 38: IEC 61131-3: Limbaje de programare
Limbaje textuale:
  Lista de instrucțiuni IL (instruction list)
  Text structurat ST (Structured Text)
Limbaje grafice
  Diagrama ladder LD (Ladder Diagram)
  Diagrama cu blocuri funcționale FBD (Function Block Diagram)
Tool de structurare program numit SFC (Sequential Function Chart)

## Slide 39: Instruction List (IL)
IL este un limbaj de programare asemănător cu un limbaj de asamblare
O instrucțiune, care este o comandă executabilă pentru PLC, este descrisă într-o singură linie
  O instrucțiune constă dintr-un operator (sau o funcție) plus mai mulți operanzi (parametri)
  Poate veni cu un etichetă sau un modificator
! In IEC 61131-3:2013, IL este marcat ca “outdated”. Versiunea 4 a standardului nu va mai conține acest limbaj de programare

## Slide 40: Statement List (ST)
Limbaj textual, similar cu C, Pascal
Un program conține una sau mai multe instrucțiuni
Instrucțiunile sunt separate de un terminator ;
O instrucțiune poate include expresii
O expresie este o combinație intre operanzi (variabile) si anumiți operatori

## Slide 41: Statement List (ST): Operatori
Atribuirea :=
Terminator ;
Operatori matematici +, -, *, /, MOD, **
Operatori logici AND, OR, XOR, NOT
Operatori relaționali <, <=, >, >=, =, <>
Exemple
DO1 := DI1 AND DI2;
A := B + C;

## Slide 42: Statement List (ST): Instrucțiuni
IF
CASE
FOR
WHILE
REPEAT
EXIT
RETURN
Apelarea unei funcții

## Slide 43: Statement List (ST): IF

## Slide 44: Statement List (ST): CASE

## Slide 45: Statement List (ST): FOR

## Slide 46: Statement List (ST): WHILE

## Slide 47: Statement List (ST): REPEAT

## Slide 48: Function Bock Diagram (FBD)

## Slide 49: Ladder diagram (LD)
Provine din logica pe relee
Organizare pe network-uri
Contacte:
  -| |- Contact normal deschis
  -|/|- Contact normal inchis
  -|P|- Evaluare front crescator
  -|N|- Evaluare front descrescator
Bobina (Coil)
  -( )-
  -(/)-
  -(S)- setare variabila
  -(R)- resetare variabila
Implementare electrica
Implementare LD

## Slide 50: Sequential Function Chart (SFC)
Împarte logica in blocuri mai mici
Descrie secvența intre aceste blocuri
Elemente:
Stări
Tranziții
Acțiuni

## Slide 51: Ciclu de funcționare AP

## Slide 52: PLC: Recapitulare
Componenta cheie in Industry4.0
Sistem de conducere integrat hardware si software
Structura modulara
Comunicatii industriale
IEC61131-3
Program / Function /
Function Block
LD / FBD / ST / IL / SFC

## Slide 53: PLC: S7-1200C
I/O-uri integrate
Comunicatie PROFINET
Alte comunicatii:
PROFIBUS
Comunicatii mobile (LTE, GPRS)
Ethernet
Securitate
  Firewall
  VPN
RS485
RS232
RS422
MODBUS

## Slide 54: PLC: S7-1200C

## Slide 55: PLC: S7-1200C

## Slide 56: PLC: S7-1200C: Cablare

## Slide 57: PLC: S7-1200C: Ciclu automat

## Slide 58: TIA Portal: Portal view

## Slide 59: TIA Portal: Project view

## Slide 60: PLC: S7-1200C: Organizare soft

## Slide 61: Organizare program (OB, FB, FC)
OB – Organization Block
FB – Function Block
FC – Function

## Slide 62: Organizare program: OB
OB1
Startup OB
Time delay interrupt OB
Cyclic interrupt OB
Hardware interrupt OB
Time error interrupt OB
Pull or plug of modules OB
Rack or station failure OB
Etc.

## Slide 63: Organizare program: FB
Foloseste o instanta (o zona de memorie pentru a salva variabilele statice)
Variabile statice – variabile care isi pastreaza valoarea de la ciclu AP la urmatorul ciclu AP

## Slide 64: Organizare program: FC
Nu foloseste o instanta (variabilele interne sunt resetate la urmatorul ciclu AP)
Poate returna o valoare prin denumirea functiei

## Slide 65: PLC: S7-1200C: Memorie

## Slide 66: PLC: S7-1200C: Variabile

## Slide 67: PLC: S7-1200C: Tipuri de date uzuale

## Slide 68: PLC: S7-1200C: Tipuri de date uzuale

## Slide 69: PLC: S7-1200C: Programare
LAD – ladder logic
FBD – function block diagram
SCL – structured control text

## Slide 70: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Contact NO
Contact NC

## Slide 71: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
AND
XOR
OR

## Slide 72: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
NOT
(negatia)

## Slide 73: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Atribuirea

## Slide 74: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Setare
Resetare

## Slide 75: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Bistabil RS
Bistabil SR

## Slide 76: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
TP genereaza un puls de lungime PT

## Slide 77: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
TON intarzie aclansarea lui Q cu o perioada presetata PT

## Slide 78: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
TOF intarzie declansarea lui Q cu o perioada presetata PT

## Slide 79: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
TONR intarzie aclansarea lui Q cu o perioada presetata PT (cu acumulator)

## Slide 80: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza

## Slide 81: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza

## Slide 82: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza

## Slide 83: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Comparatie

## Slide 84: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
In domeniu
In afara domeniului

## Slide 85: S7-1200C: Instructiuni matematice

## Slide 86: S7-1200C: Instructiuni matematice

## Slide 87: S7-1200C: MOVE

## Slide 88: Primul program PLC

## Slide 89: Primul program PLC – Cerinte
Prima iesire digitala este activa daca avem cel putin o conditie de mai jos este adevarata:
Prima intrare este activa si a doua intrare nu este activa
A treia intrare nu este activa
Trec 5 secunde de la activarea intrarii digitale 4

## Slide 90: Primul program PLC – TIA Portal
TIA Portal (Totally Integrated Automation)
Selectare PLC
Setări de securitate (Industry 4.0)
Configurare hardware
Definire intrări / ieșiri (Tag Table)
Organizare soft (OB, FB, FC, DB)
Simulare program (online view)
Programare Ladder Diagram (LAD) in OB1
Programare Function Block Diagram (FBD) in bloc FC
Programare Structured Control Language (SCL) in bloc FB

## Slide 91: TIA Portal – proiect nou

## Slide 92: Selectare PLC

## Slide 93: Setari de securitate

## Slide 94: Configurare hardware

## Slide 95: Definire intrari / iesiri

## Slide 96: Definire intrari / iesiri

## Slide 97: Organizare soft (OB, FB, FC, DB)

## Slide 98: Simulare program (online view)
Download
Start Simulare
Online Monitoring

## Slide 99: Programare LAD in OB1
Simulare I/O
Program LAD in OB1

## Slide 100: Programare FBD in bloc FC
Limbaj de programare
Tip bloc (FC)
Denumire FC

## Slide 101: Programare FBD in bloc FC
Apelare FC in OB1
Simulare I/O
Program FBD in FC
Instanta DB

## Slide 102: Programare SCL in bloc FB
Limbaj de programare
Tip bloc (FB)
Denumire FC

## Slide 103: Programare SCL in bloc FB
Apelare FB in OB1
Simulare I/O
Program SCL in FB
Instanta locala
Instanta FB

## Slide 104: Bibliografie
S7-1500/ET 200MP Automation system
S7-1500/ET 200MP Digital input module DI 16x24VDC BA
S7-1500/ET 200MP Digital input module DI 64x24VDC SNK/SRC BA
S7-1200 Programmable controller

## Slide 105: Vă mulțumim!