## Slide 1
9.1. Generalități, pericolul electrocutării.
9.2 Cauzele electrocutării.
9.3. Acţiunea fiziologică a curentului electric asupra organismului uman.
9.4. Electrotraumele şi factorii care determină gravitatea efectelor electrocutării.
9.5. Clasificarea încăperilor şi a locurilor de muncă conform pericolului de electrocutare.
9.6. Acordarea primului ajutor în cazul electrocutării.
9.7. Măsuri și mijloace de protecție contra electrocutării.
9.8. Organizarea exploatării în siguranțĂ a instalațiilor electrice.
9. ELECTROSECURITATEA

## Slide 2: 9.1. Generalități, pericolul electrocutării
Pericolul electrocutării în instalaţiile electrice este determinat de faptul, că părţile conductoare sau corpurile aparatelor ce au nimerit sub tensiune în rezultatul unor defecte de izolaţie nu emit semnale care ar preîntâmpina omul despre pericol.
Omul nu are organe de recepție ca să simtă curentul electric la distanță, deaceea el prezintă un mare pericol pentru viața omului. Reacţia omului la curentul electric apare doar după trecerea lui prin OU. Curentul electric, nu are culoare, gust și miros. Pentru a identifica prezența curentului în instalație este necesar de contact fizic sau prin utilizarea unor aparate speciale. De aceste aparate dispune numai personal specializat.

## Slide 3
Pentru unele persoane necalificate identificarea prezenței curentului electric prin contact direct cu instalația electrică poate fi fatală. Majoritatea accidentelor (80%) se produc în instalaţiile cu tensiunea până la 1000 V, care au o răspândire mai largă şi sunt deservite de un personal mai puţin calificat. Fiecare se consideră competent în a schimba o priză, a repara un fier de călcat etc. Necunoșatrea unor aspecte specifice în instalațiile electrice, în teoria curgerii curentului electric duce la efecte letale. Pentru a evita cazurile de electrocutare este necesar de a cunoaște:
- acțiunea curentului electric asupra OU;
cauzele electrocutărilor;
factorii care determină nivelul de gravitate, precum și alte aspecte.

## Slide 4: 9.2 Cauzele electrocutării
Analiza accidentelor produse de acțiunea curentului electric a permis determinarea următoarelor cauze ale lor:
- încălcarea regulilor de construcţie a instalaţiilor electrice, a regulilor de exploatare, a cerinţelor, normelor şi regulilor de securitate;
- organizarea incorectă a muncii;
- lucrul utilajelor şi mecanismelor în zonele de protecţie a reţelelor electrice;
- atingerea întîmplătoare a părţilor metalice ce au nimerit sub tensiune în rezultatul unor defecte de izolaţie;
- folosirea utilajului electric, conductoarelor, cablurilor, sculelor electrice defectate;
executarea lucrărilor în instalaţiile ce se află sub tensiune;
folosirea unor conductoare şi cabluri ce nu corespund tensiunilor utilizate, punerea incorectă a lor sub tensiune;

## Slide 5
- alimentarea a mai multor consumatori de la un dispozitiv de pornire cu protecţie;
- executarea dispozitivului de punere la pământ cu abateri de la normele tehnice, ruperea conductorului de legare la pământ, legarea incorectă la pământ a conductorului nul;
- lăsarea sub tensiune a consumatorilor în timpul liber;
- executarea lucrărilor fără MIP împotriva electrocutărilor sau folosirea mijloacelor cu termenul de probare expirat;
- Refuzul și abandonarea probărilor periodice a utilajului, a controlului rezistenţei izolaţiei şi dispozitivului de punere la pământ;
- instruirea necalitativă, controlul întârziat al cunoştinţelor şi atribuirea grupelor de calificare vizând tehnica securităţii personalului ce deserveşte instalaţiile electrice;
- neatenția, indiferența beneficiarului instalației.

## Slide 6: 9.3. Acţiunea fiziologică a curentului electric asupra organismului uman
Trecând prin OU, curentul electric provoacă acţiune termică, electrolitică şi biologică.
Acţiunea termică - în arsuri ale unor sectoare ale corpului, încălzirea vaselor sangvine, nervilor şi ţesuturilor precum creierului şi a organelor interne. Acțiunea termică a curentului electric poate fi provocată atît în mod direct la scurgerea curentului prin OU, cît și în mod indirect de către arcul electric.
La scurgerea curentului electric printr-un conductor sau prin OU cantitatea de energie termică degajată poate fi determinată din relația:
Q=0,24*I2*R*t,
în care: I – valoarea curentului stabilit prin corpul uman, A
R- rezistența corpului omenesc, om; t- durata acțiunii curentului, s

## Slide 7
Acţiunea electrolitică apare datorită faptului că la trecerea curentului prin OU au loc diferite procese de electrolize. Acest aspect se manifestă în descompunerea plasmei sângelui şi altor lichide ale corpului ce duce la schimbări esenţiale a componenţei fizico-chimice a lor.
Acţiunea biologică este un proces specific caracteristic doar pentru materia vie. Ea se manifestă în excitarea ţesuturilor vii ale organismului (lucru însoţit de contracţii involuntare ale muşchilor), precum şi în dereglarea proceselor bioelectrice interne ce decurg într-un organism sănătos şi strâns legate de funcţiile principalelor organe vitale (inima, plămânii ş.a.).
Ca rezultat se poate întrerupe activitatea inimii şi a plămânilor, duce la oprirea respirației sau asfixierea electrică. Această acţiune poate fi directă, când curentul se scurge nemijlocit prin aceste ţesuturi şi reflectorie, prin intermediul sistemului nervos central, când calea curentului electric este în afara acestor ţesuturi.

## Slide 8
Ca rezultat al acțiunii curentului electric asupra OU pot fi provocate traume locale.
Traumele electrice locale – afecţiuni locale ale ţesuturilor organismului clar evidenţiate, cauzate de acţiunea curentului sau arcului electric. Sunt cunoscute următoarele traume electrice locale: arsuri electrice, semne electrice, metalizarea pielii, afecţiuni mecanice şi oftalmia electrică.
Arsurile electrice sunt provocate la scurgerea curentului electric de o mare valoare (>1A) prin OU. Energia calorică degajată duce la încălzirea țesuturilor electrocutate pînă la 60 – 70 grade, la care se coagulează albumina și apare arsura.
Arsurile provocate de curentul electric sunt mai periculoase decît arsurile provocate de alte cauze. Dacă s-a produs pe o suprafață mare a corpului sau a atins organele importante vitale, acestea pot cauza moartea accidentatului.
Deosebim arsuri de 4 grade: I grad – se înroșește pielea; al II-lea grad – se formează bule; al III-lea grad mor țesuturile pielii și gradul IV - pielea se înnegrește. Gravitatea se determină după suprafață.

## Slide 9
Semnele electrice se provoacă atunci cînd există un contact bun între părțile conductoare aflate sub tensiune și corpul omenesc. Ele prezintă o bătătură de formă rotundă sau ovală de o culoare cenușie sau galbenă-albuie. Consecințele semnelor electrice depind de dimensiunile lor, ducînd la dereglarea funcției organelor afectate, deși semnele nu sunt dureroase. Pe parcurs aceste semne dispar.
Electrometalizarea pielii prezintă pătrunderea particulelor de metal sub stratul superior al pielii sub acțiunea arcului electric sau în urma electrolizei în locurile de contact cu conductoarele.

## Slide 10
Electrooftalmia prezintă afectarea organelor vizuale de razele puternice ultraviolete în timpul arderii arcului electric, scurcircuitări. Ea se dezvoltă peste 4-8ore după afectare. Se înroșește pielea, apar lacrimi, pierderea parțială a vederii. Se simt dureri de cap, în ochi, care se manifestă mai ales sub efectul luminii.
Şocul electric - excitarea ţesuturilor vii ale organismului provocată de scurgerea curentului electric prin corp şi însoţită de contracţii involuntare ale muşchilor. Sunt stabilite următoarele patru grade ale şocului electric:
I – contracţii convulsive ale muşchilor fără pierdere de cunoştinţă;
II – contracţii convulsive cu pierdere de cunoştinţă, dar cu păstrarea activităţii inimii şi plămânilor;
III – pierderea cunoştinţei şi dereglarea activităţii inimii sau plămânilor (sau şi a inimii şi a plămânilor);
IV – moartea clinică, adică lipsa respiraţiei şi circulaţiei sângelui.

## Slide 11: 9.4. Electrotraumele şi factorii care determină gravitatea efectelor electrocutării
Electrotraumele - sunt traumele provocate de acțiunea curentului electric sau a arcului electric. Electrotraumele sunt rezultatul:
- atingerii de una din fazele sub tensiune a omului neizolat de pământ;
- atingerii simultane de două faze ale instalaţiei electrice care se află sub tensiune;
- apropierii omului la distanţă periculoasă în instalaţiile cu tensiunea mai mare de 1000 V;
- influenţei electricităţii atmosferice în timpul descărcărilor atmosferice;
- influenţei arcului electric;
- eliberării persoanei ce se află sub acţiunea curentului electric prin manevre eronate etc.

## Slide 12
Gravitatea electrocutării depinde de o serie de factori determinanţi de:
1) puterea/valoarea curentului electric;
2) rezistenţa corpului uman;
3) durata acţiunii curentului;
4) genul curentului (alternativ sau continuu);
5) frecvenţa curentului;
6) calea de scurgere a curentului prin corp;
7) starea fiziologică a omului;
8) starea mediului înconjurător.

## Slide 13
Valoarea curentului ce se scurge prin OU este factorul principal de care depinde rezultatul electrocutării: cu cât este mai mare curentul, cu atât este mai periculoasă acţiunea lui. În funcție de acțiunea curentului electric asupra OU se cunosc cîteva praguri de curent electric:
- pragul curentului sensibil (simțit) – prezintă valoarea minimă a curentului sensibil. Pentru curentul alternativ cu frecvența de 50Hz pragul curentului sensibil corespunde valorilor 0,5...1,5 mA, la curentul continuu 5..7mA. La această valoare apar furnicări, tremurici ale degetelor mîinii.

## Slide 14
– pragul curentului de reținere sau contracție – prezintă valoarea minimă a curentului care nu permite desprinderea de la conductor, 10…15 mA. La scurgere prin corp provoacă contracţii involuntare ale muşchilor mâinilor şi omul nu se poate elibera de sine stătător de contactul cu părţile conductoare.
- pragul curentului de fibrilație – prezintă valoarea minimă a curentului de fibrilație, de 50…80 mA. Prin fibrilație se înțelege funcționarea haotică a mușchilor inimii și plămînii. Inima consumă mai multă energie, dar nu produce (15 -20sec.), circulația sîngelui se stopează, inima se obosește și se oprește. Valorile mininme ale curenților ce cauzează fibrilația inimii se detrmină în funcție de durata acțiunii:
If=165/t
În care: If – pragul curentului de fibrilație;
t – durata acțiunii curentului, s

## Slide 15
Durata acțiunii curentului asupra corpului uman determină în mod proporțional pericolul electrocutării. Dacă durata acțiunii curentului este de 0,2 – 0,5s, atunci tulburările inimii dispar peste 120 – 140s. Dacă accidentatul s-a aflat mai mult de 25-30s sub acțiunea curentului, atunci are loc fibrilația inimii și pentru a o readuce la funcționarea normală este nevoie de ajutor medical urgent. Din această cauză regulile de explotare a instalațiilor electrice nu prevăd limitele admisibile ale tensiunilor de atingere și a curenților pentru o durată de acțiune < 0,01s.
-pragul curentului mortal cu valoarea mai mare de 0,1A (100 mA) este considerat curent mortal.

## Slide 16
Rezistența electrică a corpului uman este unul din factorii principali care determină valoarea curentului ce trece prin corpul omenesc la atingerea unui element aflat sub tensiune.
Valoarea și caracterul rezistenței corpului omenesc la atingerea unui element aflat între două suprafețe conductoare sub tensiune sunt diferite. Aceasta depinde de:
- țesutul muscular;
- aparatul circulator;
- organele interne și sistemul nervos.
Ele nu depind numai de proprietățile fizice, dar și de procesele biofizice foarte complicate ce au loc în corpul uman. Valoarea rezistenței corpului uman variază de la om la om și în funcție de locul de atingere a conductorului.

## Slide 17
Genul curentului - determină pericolul electrocutării. La tensiuni ≤500V se consideră mai periculos curentul alternativ.
La tensiunile 500-1000V curentul alternativ și curentul continuu prezintă același pericol, iar la tensiuni mai mari de 1000V se consideră periculos curentul continuu.

## Slide 19
Traseul de scurgere a curentului electric prin corpul uman deasemenea determină gravitatea electrocutării. Deosebim următoarele direcții: Prin mîină - mîină, peste inimă trece aproximativ 3,3% din curentul electric; prin mîina stîngă – picior – 3,7%; prin mîina dreaptă – picior – 6,7%; prin picior – picior – 0,4%. Cea mai periculoasă direcție este scurgerea curentului electric peste mușcii sistemului respirator și inimă.

## Slide 20
Starea fiziologică a omului – liniștit, cu dispoziție, nervos. Starea nervoasă prezintă un mare pericol de electrocutare.
Cu cît omul este mai cu dispoziție, cu atît pericolul de electrocutare este mai redus și gradul de securitate este mai înalt.
Starea mediului înconjurător. Mediile uscate sunt mai puțin periculoase, cele umede sunt periculoase.

## Slide 21: 9.5. Clasificarea încăperilor şi locurilor de muncă conform pericolului de electrocutare
În conformitate cu (N.A.I.E.) deosebim două clasificări generale ale încăperilor: după pericolul de electrocutare și după metoda de admitere la utilajul electric.
După pericolul de electrocutare încăperile se împart în trei clase:
1. Încăperi cu pericol înalt de electrocutare, caracterizate de una din următoarele condiţii ce creează acest pericol:
- umiditatea relativă depăşeşte 75 %; - prezenţa prafului conductibil în aer;
- prezenţa pardoselilor conductibile (din metal, beton armat etc.);
- temperatura înaltă (T > 30 oC timp îndelungat);
- posibilitatea atingerii simultane de către om a construcţiilor metalice ale clădirilor, aparatelor tehnologice, mecanismelor etc., ce au legătură bună cu pământul și a corpurilor metalice ale instalaţiilor electrice.

## Slide 22
2. Încăperi extrem de periculoase, caracterizate de prezenţa uneia din următoarele condiţii ce creează acest pericol:
- umiditate relativă excesivă mai mare de 97 %, (tavanul, pereţii, pardoseala şi obiectele din încăpere sunt acoperite cu picături de apă);
- mediu chimic activ (coroziv), în care după condiţiile de producţie timp îndelungat se află vapori sau gaze de substanţe chimice, care formează depuneri ce influenţează distructiv asupra izolaţiei şi părţilor conductoare;
- prezenţa simultană a două şi mai multe condiţii în orice combinaţie, nominalizate la clasa I.

## Slide 23
3. Încăperi fără pericol înalt de electrocutare, în care lipsesc condiţiile enumerate la clasele I şi II de încăperi (umiditatea sub 75%, tra 15-30 grade, pardosea izolantă).
După metoda de admitere la utilajul electric:
1. Încăperi electrotehnice închise, unde este amplasat utilaj electric care nu necesită o supraveghere continuă.
2. Încăperi electrotehnice – încăperi unde este amplasat utilaj electric ce necesită prezența continuă a persoanei de exploatare.
3. Încăperi de producere unde într-o perioadă îndelungată este contact cu utilajul electric, aparate, instalații de iluminat pentru specialități și profesii neelectrotehnice.
4. încăperi de oficiu.
Cunoscând pericolul acţiunii curentului electric asupra OU, în activitatea de producţie sunt utilizare un şir de măsuri şi mijloace de protecţie cu caracter organizatoric şi tehnic.

## Slide 24: 9.6. Acordarea primului ajutor în cazul electrocutării
Ajutorul acordat la timp în cazul electrocutării permite a păstra viaţa accidentatului. Acest ajutor trebuie acordat imediat (până la sosirea medicului), deoarece orice întârziere poate avea urmări ireparabile.
Primul ajutor constă din două etape: eliberarea accidentatului de sub influenţa curentului electric şi acordarea ajutorului medical.
Eliberarea accidentatului de sub influenţa curentului poate fi efectuată prin câteva procedee. Cel mai simplu şi sigur procedeu este deconectarea sectorului de reţea sau a IE defectate cu ajutorul întrerupătorului. Dacă acest lucru nu poate fi efectuat rapid, atunci la tensiuni până la 1000 V se poate tăia conductorul cu un topor cu mânerul din lemn uscat, accidentatul poate fi tras de haină (dacă ea este uscată şi desprinsă de corp), de exemplu de poala scurtei, paltonului, sacoului sau de gulerul acestora, făcând acest lucru cu o singură mână, evitând atingerea obiectelor metalice înconjurătoare şi a părţilor neacoperite ale corpului.

## Slide 25
Accidentatul poate fi scos şi de haina lipită de corp însă în acest caz persoana care acordă ajutor trebuie să-şi izoleze bine mâinile, deoarece încălţămintea şi îmbrăcămintea pot fi umede, conducând curentul. Pentru izolarea mâinilor trebuie îmbrăcate mănuşi dielectrice. Din lipsă de timp mâinile se pot înfăşura cu un fular, se pot trage pe mâini mânecile sacoului sau se poate arunca asupra accidentatului orice haină uscată. Persoana ce acordă ajutor se poate izola de la pământ cu covoraşe din cauciuc, scânduri uscate, legături de haine etc. Dacă asupra accidentatului a căzut conductorul electric, atunci el se va arunca într-o parte cu ajutorul unei scânduri, baston sau cu alt obiect din material dielectric uscat.

## Slide 26
În instalaţiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V pentru eliberarea accidentatului de sub influenţa curentului electric trebuie folosite mijloace izolatoare de protecţie corespunzătoare tensiunii reţelei sau instalaţiei: mănuşi şi şoşoni dielectrici, acţionând cu prăjina sau cleştele izolatoare.
Dacă omul a nimerit sub tensiune în reţeaua aeriană, atunci poate fi creat un scurtcircuit artificial, care va acţiona protecţia şi va deconecta sectorul respectiv.
În toate cazurile, când accidentatul se află la înălţime trebuie luate măsuri împotriva căderii sau ca aceasta să fie nepericuloasă.

## Slide 27
Măsurile de prim ajutor depind de starea accidentatului. Dacă accidentatul nu şi-a pierdut cunoştinţa, însă până la aceasta a fost în leşin sau s-a aflat timp îndelungat sub influenţa curentului electric este necesar de a-i asigura o linişte completă până la sosirea medicului sau trebuie de urgenţă transportat la o instituţie medicală.
Dacă accidentatul şi-a pierdut cunoştinţa, dar se simt respiraţia şi pulsul, atunci el trebuie culcat pe un aşternut moale, descheindu-i-se hainele şi centura şi asigurându-i aer proaspăt. I se va da să miroase hidroxid de amoniu, se va stropi cu apă, se vor face frecţii pentru încălzirea corpului.

## Slide 28
Atunci când lipsesc semnele de viaţă – respiraţia, pulsul, bătăile inimii - în nici un caz nu se va considera accidentatul mort şi până la sosirea medicului fără întrerupere se vor efectua respiraţia artificială şi masajul indirect al inimii.
Respiraţia artificială trebuie începută imediat după eliberarea accidentatului de sub influenţa curentului şi aprecierea stării lui. Cele mai răspândite şi eficiente procedee de respiraţie artificială sunt „ gură la gură” sau „ gură la nas”. Aceste metode constau în suflarea aerului din plămânii persoanei ce acordă ajutorul în plămânii accidentatului prin gură sau nas. Frecvenţa trebuie să fie de 10…12 suflări pe minut. Suflarea aerului poate fi efectuată printr-o batistă, bandaj de tifon sau printr-o canulă specială.

## Slide 29
La restabilirea respiraţiei accidentatului, respiraţia artificială va fi continuată până ce accidentatul îşi va reveni complet, potrivind suflarea aerului în plămâni cu începutul inspiraţiei personale a accidentatului.
Masajul indirect al inimii are destinaţia de a menţine în organism circuitul sângelui şi a restabili activitatea inimii. Pentru efectuarea masajului indirect al inimii, prin palpare, se determină locul apăsării, care trebuie să fie cu două degete mai sus de terminaţia moale a coşului pieptului. În acest loc persoana ce efectuează masajul aplică palmele mâinilor aşezate una peste alta şi apasă coşul pieptului jos spre coloana spatelui cu 3…4 cm, iar la persoanele pline cu 5…6 cm. Se efectuează 4 - 5 apăsări cu intervalul de o secundă între pauzele dintre suflarea aerului în plămânii accidentatului. Odată cu apăsările are loc şi procesul de expiraţie. Dacă ajutorul este acordat de o singură persoană, atunci el va succeda respiraţia artificială cu masajul indirect al inimii, adică după 2 suflări consecutive ale aerului va efectua 12…15 apăsări asupra coşului pieptului.

## Slide 30: 5.7. Măsuri și mijloace de protecție contra electrocutării
Electrosecuritatea - reprezintă sistemul de măsuri organizatorice și mijloace tehnice ce asigură protecția garantată a oamenilor de acțiuni nocive și periculoase a curentului electric, arc electric, cîmpuri electromagnetice, curent static.
Măsurile de protecție contra electrocutării prevede folosirea mijloacelor de protecție la regimul normal de funcționare a IE și menține nivelul minim de securitate.
Conform NAIE asigurarea protecției contra tensiunilor accidentale se asigură prin:
Măsuri organizatorice (instruirea în domeniul electrosecurității, RS privind organizarea corectă a LM și activității, folosirea afișelor și semnalizatoarelor de averizare, selectarea cadrelor competente și apte; admiterea la lucru la IE numai a personalului calificat autorizat si instruit pentru lucrarile specifice; elaborarea instructiunilor de lucru pentru intretinerea si exploatarea IE si instruirea personalului cu aceste instructiuni; executarea verificarilor periodice privind starea echipamentelor și modul de aplicare și respectare a masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.

## Slide 31
Măsuri tehnice: - protecție prin legare la pămînt; protecție prin legare la nul; deconectarea automată de protecție; izolarea părților conductoare de curent electric; folosirea tensiunilor reduse; separarea de protecție; nivelarea potențialelor; semnalizarea preventivă, blocarea.
Mijloace individuale de protecție: Aceste măsuri de regulă se utilizează concomitent.
Protecția prin legare la pămînt - unirea în mod voit cu priza de pămînt a anumitor părți ale IE care în mod normal nu se află sub tensiune, dar în regim de avariere în urma defectării izolației pot nimeri sub tensiuni periculoase. Protecția prin legare la pămînt se utilizează în rețelele cu firul neutru izolat la Un<1000V și pentru orice rețele cu Un>1000V.

## Slide 32
Priza de pămînt - ansamblu de electrozi metalici uniți prin sudare și bătuți în pămînt la o adîncime de 0,8-3m în contact bun cu pămîntul. Priza de pămînt poate fi: naturală și artificială.
Priza de pămînt naturală reprezintă o construcție efectuată cu alte scopuri, dar convenabilă de a fi folosită în calitate de priză de pămînt. Ca prize de pămînt naturale pot servi: coloane de metal, beton armat, țevi metalice etc.
Priza de pămînt artificială - construcție executată pentru a asigura legătura electrică cu pămîntul și reprezintă țevi metalice, benzi metalice sau plăci metalice întroduse în pămînt în acest scop.
Conform cerințelor NAIE rezistența instalațiilor de legare la pămînt în IE izolate față de pămînt cu tensiunea <1kV va fi Rp≤4om.

## Slide 33
Criteriul principal de apreciere a eficienţei IPL la pământ este valoarea tensiunii accidentale în cazul producerii unui defect.
Dimensionarea IPL la pământ se face pentru cele mai nefavorabile condiţii, şi anume:
 rezistenţa de trecere între om şi pământ se consideră neglijabil de mică;
 curentul de defect la pământ din reţeaua respectivă (în calculele de dimensionare a elementelor constructive ale instalaţiei) se adoptă valoarea maximă);
 tensiunea la care este supus omul se consideră ca fiind egală cu întreaga tensiune a ILP, situaţie similară cu cazul în care omul atinge simultan carcasa echipamentului care a intrat accidental sub tensiune şi un element conductor aflat în contact cu solul, în zona de potenţial nul.

## Slide 34
Utilizarea tensiunilor reduse. Gravitatea electrocutării și curentul de scurgere Ih ce pătrunde prin OU depinde de tensiunea aplicată U și de rezistența electrică. Pentru a reduce tensiunea aplicată trebuie de micșorat tensiunea IE, dar aceasta provoacă dificultăți constructive și economice. Din această cauză tensiunile reduse U=12, 24, 36 ,42V se utiliizează pentru alimentarea utilajului portativ în încăperile cu grad mare de pericol și foarte periculoase. Această tensiune nu poate fi numită tensiune absolut nepericuloasă, ci doar valoare maxim admisibilă.
Tensiunea joasă – este tensiunea nominală, care nu depășește 42V, este folosită pentru reducerea pericolului de electrocutare, ce alimentează instrumentul electrificat și aparatele portative.

## Slide 35
Separarea electrică a rețelelor. Separarea electrică se realizează pentru rețelele de lungimi mari și arborescente pentru că rezistența izolației se reduce, iar capacitatea electrică a rețelei în raport cu solul crește, aspect ce prezintă pericol.
În scopul reducerii pericolului rețelei electrice se separă în 2-3 și mai multe rețele electrice prin intermediul transformatoarelor, aspect ce conduce la majorarea rezistenței a izolației și reduce capacitatea în raport cu solul.

## Slide 36
Izolarea de protecție - reduce curentul electric prin corpul omenesc, care se realizează prin:
- izolarea elementelor active ale echipamentelor electrice și ale rețelelor;
- folosirea MIP (mănuși și încălțăminte de cauciuc, unelte cu mîinere izolate).
Izolarea de protecție a echipamentului electric se realizează printr-un înveliș izolant și rezistent a tuturor elementelor metalice accesibile unei atingeri, care în cazul unui defect ar putea intra direct sau indirect sub tensiune (cu izolație de lucru, suplimentară, dublă îmbunătățită).

## Slide 37
Izolarea de lucru - pentru funcționarea normală a IE și protecția angajaților (învelișuri de mase plastice, cauciuc, țesuturi împregnante etc.).
În scopul evitării electrocutării la defectarea izolației de lucru, concomitent cu ea se folosește și izolația suplimentară, dublă și perfecționată.
Izolația suplimentară prezintă mînere electroizolante, carcase din materiale electroizolante, învelișuri electroizolante etc.
Izolația de lucru plus izolația suplimentară formează izolația dublă, care se folosește în caz de contact nemijlocit a angajaților cu IE.
Izolația perfecționată prezintă izolația de lucru cu parametrii izolației: rezistență electrică și rigiditate electrică.

## Slide 38
Semnalizarea - are funcția de a transforma informația stării IE în semnal sonor sau luminos și de a avertiza personalul operativ despre abaterile de la valorile nominale a utilajului sau a regimurilor. Se împarte în semnalizare de poziție (conectat/deconectat) și de avarie (supraîncărcarea transformatorului, scurtcircuit fazic la sol etc.).
Blocările electrice – asigură fixarea organelor de lucru a aparatelor, a mașinilor sau a schemelor electrice într-o poziție determinată, ce ar preveni situațiile de avarie sau a abaterilor regimurilor de lucru a utilajelor de la valorile nominale.
Blocările pot fi mecanice, lacăte, optice, magnetice și electrice.

## Slide 39
Indicatoarele de securitate - de interdicție, de avertizare, de prescripție, de indicare.
Mijloacele individuale de protecţie (M.I.P.) contra electrocutării - după destinaţie se împart: de izolare; de îngrădire și complimentare.
Mijloacele de izolare au funcția de a izola omul de părțile utilajului electric sau de conductorii electrici. Mijloacele de izolare se împart în: principale şi auxiliare, iar după tensiunea de utilizate, în mijloace de joasă tensiune şi de înaltă tensiune.
Mijloacele principale sunt acelea care protejează în mod garantat și de sinestătător angajaţii de acțiunea curentului electric. Cu acestea se permite atingerea elementelor ce se află sub tensiune.

## Slide 41
Mijloacele auxiliare nu pot proteja angajaţii de sine stătător şi se folosesc numai asociat cu mijloacele principale.
După modul de protecţie M.I.P. pot fi: electroizolante, de îngrădire şi suplimentare:
- mijloace electroizolante principale de joasă tensiune: prăjini electroizolante, indicatoare de tensiune, mănuşi electroizolante, scule cu mânere izolante (şurubelniţe, cleşti, chei etc.).
- mijloace electroizolante auxiliare: plăci, pălării, folii, degetare, galoşi electroizolanţi, cizme, platforme şi covoraşe izolatoare.

## Slide 42
M.I.P. electroizolante de înaltă tensiune:
- principale: prăjini, cleşte, indicatoare de tensiune înaltă, indicatoare de coincidenţă a fazelor;
- auxiliare: plăci, mănuşi dielectrice, cizme, platforme, covoraşe electroizolante.
M.I.P. de îngrădire - pentru îngrădirea temporară a părţilor conductoare şi pentru a uni în scurtcircuit fazele IE (îngrădiri mobile, scurtcircuitoare, atenuatoare de tensiune indusă).
M.I.P. complementare - pentru protecţia angajaţilor de acţiunile optice, termice, mecanice, chimice ale curentului electric (ochelari de protecţie, căşti de protecţie, mănuşi din prelată, centuri de siguranţă, gheare metalice, funii, lanţuri, scări etc.).

## Slide 43: 9.8. Organizarea exploatării în siguranță a instalațiilor electrice
organizarea activității de exploatare la nivel de agent economic: lucrări cu deconectarea completă a tensiunii; cu deconectarea parțială (acolo unde se execută lucrarea); fără deconectare a tensiuni (cu utilizarea mijloacelor de protecție): ordin, dispoziție, autorizație, măsurile organizatorice – emiterea autorizației, admiterea la lucru, controlul activiății echipei), tehnice (deconectarea instalației, amplasarea îngrădirilor, controlul lipsei tensiunii, conectarea legării la pămînt pe tronsonul deconectat).
grupele de calificare în domeniul electrosecurității;
Instruirea în domeniul electrosecurității.

## Slide 44
Deosebim 5 grupe:
Personal neelectrotehnic – I grupă;
Personal electrotehnic – II, III, IV, V.
I GRUPĂ – Personalul la deservirea IE care nu au cunoștințe electrotehnice, au cunoștințe abstracte privind pericolul curentului electric și măsurile de electrosecuritate.
II GRUPĂ – Personalul care au cunoștințe elementare în IE, noțiuni concrete privind pericolul curentului electric, cunosc măsurile de electrosecuritate, metodele de acordare a ajutorului.
III GRUPĂ – Personalul care are cunoștințe electrotehnice, cunosc regulile și normele de securitate electrică, pot organiza și supraveghea lucrările inofensive, pot acorda ajutor medical.
IV GRUPĂ – Personalul care are cunoștințe electrotehnice în volumul colegiului electrootehnic, noțiuni complecte despre pericolul de electrocutare, poate efectua încercarea mijloacelor de protecție, cunoaște schemele electrice, poate acorda ajutor prim medical.
V GRUPĂ – personalul care are cunoștințe niv. IV, cunoaște schemele electrice și a utilajului, poate organiza instruirea altor grupe de calificare, pot efectua atestarea personalului.

## Slide 45: Vă mulțumesc pentru atenție