## Slide 1: Tema: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
1. Влияние света на здоровье человека и его работоспособность.
2. Количественные и качественные показатели освещения.
3. Виды производственного освещения и требования, предъявляемые к нему.
4. Нормирование естественного освещения и принципы его расчета.
5. Нормирование искусственного освещения и принципы его расчета.
6. Источники искусственного света и требования, предъявляемые к ним.

## Slide 2: 1. Влияние света на здоровье человека и его работоспособность
Свет обеспечивает связь организма с внешней средой, обладает высоким биологическим и тонизирующим действием. Одним из важнейших элементов, благоприятных для условий труда - рациональное освещение помещений и рабочих мест.
Правильно спроектированное освещение:
улучшает условия зрительной работы; - снижает утомление;
способствует повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции;
благоприятно влияет на производственную среду оказывая положительное психологическое воздействие на работающего;
повышает безопасность труда и снижает травматизм на производстве.

## Slide 3
Лучистая энергия солнца оказывает непосредственное влияние и на организм человека. Воспринимаемые глазом видимые солнечные лучи влияют на состояние центральной нервной системы, повышая активность больших полушарий.
Свет улучшает общее состояние человека и повышает жизненный тонус. Действуя через нервные окончания в коже, свет оказывает воздействие на осуществление фотохимических процессов в организме. Свет является активным регулятором основных биологических процессов, влияет на обмен веществ, рост и развитие организма, повышает иммунитет человека.
Рациональное освещение производственных помещений имеет большое значение для нормальной и безопасной работы промышленного предприятия.

## Slide 4
Для безопасности работы нужно не только достаточное освещение рабочих поверхностей, но и рациональное направление света, отсутствие резких теней и бликов, обычно вызывающих слепящее действие и снижающих работоспособность.
Недостаточное освещение не вызывает несчастных случаев, но может способствовать их возникновению. Например, недостаточное освещение вынуждает рабочего ближе наклоняться к обрабатываемому предмету, что увеличивает опасность повреждения лица и глаз.
Недостаточная освещенность мешаeт различать движущиеся части станков, агрегатов и способствуют возникновению травматизма.
В пожароопасных и взрывоопасных помещениях, помимо рационального освещения, требуется еще герметическая или взрывобезопасная арматура осветительных приборов.

## Slide 5
Для безопасного выполнения производственного процесса зрение человека должно все время сохранять так называемые контрастную чувствительность - способность глаза различать наименьшие контрасты.
Исследованиями установлено, что контрастная чувствительность возрастает с увеличением освещенности рабочей поверхности. Способность глаза наблюдать объекты различения называется остротой различения. Она зависит от:
контраста детали и фона;
освещенности поля зрения и других факторов.
С увеличением освещенности острота различения возрастает. Приспособляемость глаз к различной яркости ограничена определенными пределами. Если в поле зрения находятся яркости, значительно превышающие норму, то функции зрения существенно снижаются, происходит ослепление.

## Slide 6
Различают два вида слепящей яркости:
- прямую, исходящую непосредственно от источника света;
- и косвенную, которую можно наблюдать на освещаемых поверхностях.
Второй вид блескости - встречается при обработке металлов, на полированных и лакированных поверхностях и т. п.
Ослепление сопровождается раздражением глаз, головной болью и серьезным расстройством зрения. Работа при недостаточном освещении или переменной яркости требует сильного напряжения зрения, что приводит к переадаптации глаз и быстрому их переутомлению. Способность зрения приспособляться к различной степени освещенности объясняется двумя свойствами зрения: аккомодацией и адаптацией.

## Slide 7
Аккомодация заключается в приспособляемости глаз различать предметы, находящиеся на разных расстояниях.
Способность глаз приспосабливаться к различной яркости света называется адаптацией. Частая переадаптация глаз снижает производительность труда и способствует увеличению травматизма. Адаптация устраняется, если в производственном помещении создается равномерное освещение. Так как пределы приспособляемости глаз не безграничны, частая приспособляемость утомляет глаза, отражается на качестве выполняемой работы и может быть косвенной причиной травматизма.

## Slide 8: Lumina - radiație electromagnetică sub formă de unde în spectrul de undă 380÷740 nm, percepută de ochiul liber Lungimea de undă, nm și culorile 380-430 – violet; 430-485 – albastru; 485-570 – verde;570-600 – galben; 600-650 – portocaliu; 650-740 –roșu

## Slide 9: 2. Количественные и качественные показатели освещения
Освещение может создаваться как лучистой энергией, исходящей от тел, так и при помощи люминесценции. Электромагнитное излучение с длиной волны в пределах λ = 380–770 нм, воздействуя на глаза человека, вызывает ощущение света. Эта часть спектра называется областью видимых излучений, а соответствующая ей часть лучистой энергии – световой энергией.
Cветовая энергия определяется зрительным ощущением. Каждому излучению с определенной длиной волны соответствует определенный цвет. Как показали исследования, при одинаковой интенсивности различных монохроматических излучений наибольшее зрительное восприятие создают желто-зеленые лучи с длиной волны 555 нм.
Для гигиенической оценки освещенности используются светотехнические качественные и количественные показатели.

## Slide 10
К количественным показателям относятся: световой поток, освещенность, коэффициент отражения, сила света и яркость.
К качественным показателям: фон, видимость, контраст.
Световой поток (F) – мощность лучистой энергии, оцениваемая световым ощущением человеческого глаза. Световой поток определяется как величина не только физическая, но и физиологическая, так как измерение ее основано на зрительном восприятии. Точное значение светового потока в лм определяется по эталонным электрическим лампам накаливания, единица светового потока – люмен.
Между условной единицей светового потока люменом и энергетической – ваттом имеется следующее соотношение: 1 лм = 0,00161 Вт.

## Slide 11
Сила света (I) – это величина, которая определяется как отношение светового потока dF, исходящего от источника и распространяющегося равномерно внутри элементарного телесного угла dω, к величине этого угла:
I = Ф/ω.
За единицу силы света принята кандела (кд).
Об освещении помещения можно до некоторой степени судить по величине освещенности Е, которая определяется отношением светового потока dF, падающего на поверхность, к величине этой поверхности dS, т. е.
E = Ф/S.
За единицу освещенности принят люкс (лк). Люкс – это освещенность поверхности площадью 1 м2 при световом потоке падающего на него излучения, равном 1 лм. Освещенность в разных точках рабочего места различна, поэтому отношение F/S принимают за среднюю освещенность.

## Slide 12
Условия видимости определяются отношением силы света, излучаемого светящейся поверхностью в направлении зрения, к величине видимой части этой светящейся поверхности. Такое отношение называется яркостью и измеряется в кд/м2.
B = I/S
За величину яркости принят нит (нт), который имеет размерность 1 кд/м2. Яркость поверхности зависит от силы света, угла падения светового потока на плоскость, цвета поверхности и т. д. Различные предметы видимы потому, что световой поток, отраженный ими, частично воспринимается глазом.
Отношение отраженного светового потока Foтр к падающему световому потоку Fпад называется коэффициентом отражения:
P = Фref./ Фcad,

## Slide 13
Контраст объекта различия с фоном (K) характеризуется как отношение абсолютной величины разности между яркостью объекта различения Lо и фона Lф к яркости фона Lф.
Оценивается контраст как малый – K до 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости); средний – K = 0,2–0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости) и большой – K свыше 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости).
Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон считается светлым при коэффициенте отражения поверхности Q более 0,4; средним – при Q = 0,2–0,4; темным – Q менее 0,2. В зависимости от характеристики фона и контраста объекта различения с фоном зрительные работы подразделяются на подразряды.

## Slide 14
Видимость (V) – характеристика качества освещения, которая характеризует способность глаза воспринимать объект. Зависит от освещенности, размера объекта, его яркости, контраста объекта с фоном.
Установки искусственного освещения имеют дополнительные характеристики, как степень слепящего действия источника света, пульсация, спектр света.
Коэффициент пульсации освещенности (Kп) – критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током:
Следует иметь в виду, что на глаз действуют совместно качественные и количественные характеристики света, обеспечивающие определенную степень работоспособности человека.

## Slide 15: 3. Виды производственного освещения и требования, предъявляемые к нему
В зависимости от источника света производственное освещение может быть естественным, искусственным и совмещенным.
Естественное освещение – это освещение помещений дневным светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.
По конструктивному исполнению подразделяется на:
- боковое (одно- и двухстороннее – через проемы в наружных стенах);
- верхнее (через светоаэрационные фонари, световые проемы в перекрытиях, а также через проемы в местах перепада высот здания);
- комбинированное (представляет собой сочетание верхнего и бокового освещения.
Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение.
Искусственное освещение по функциональному назначению подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.

## Slide 16
Рабочее освещение – освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.
Аварийное освещение, в свою очередь, подразделяется на эвакуационное и освещение безопасности.
Эвакуационное освещение – часть аварийного освещения, которая обеспечивает освещение путей эвакуации и функционирование световых указателей направления эвакуации при аварийном отключении рабочего освещения.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов и на ступенях лестниц: в помещениях – 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 лк.
Освещение безопасности – часть аварийного освещения, которая позволяет продолжать работу при аварийном отключении рабочего освещения.

## Slide 17
Дежурное освещение – освещение, используемое в нерабочее время. Область применения, величина освещенности, равномерность и требования к качеству для дежурного освещения не нормируются.
Охранное освещение – освещение, предусматриваемое вдоль границ охраняемой территорий при отсутствии специальных технических средств охраны.
Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.

## Slide 18
Искусственное освещение по месту расположения светильников используется двух систем: общее и комбинированное.
Общее – освещение, при котором светильники размешаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).
Система комбинированного освещения включает общее и местное освещение.
Применение одного местного освещения (без общего) внутри помещений не допускается.
Комбинированное освещение используется при необходимости высокой освещенности рабочих поверхностей, а также тогда, когда к направлению светового потока предъявляются специальные требования.

## Slide 19
Основные требования к освещению на рабочем месте вне зависимости от источника света следующие:
• достаточность освещения, что должно обеспечить комфортные условия для общей работоспособности и оптимальные уровни яркости для работы зрительного анализатора;
• обеспечение безопасного выполнения работы;
• равномерность освещения во времени и пространстве, чтобы предметы и объекты, имеющие разную отражательную способность и значительную яркость, воспринимались органом зрения в полном объеме.

## Slide 20: 4. Actele normative în domeniul iluminatului natural și artificial
NCM C.04.02 – 2016 ”Iluminatul natural și artificial”;
  SM SR EN 12464 - 1:2013 ”Lumină și iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de muncă interioare”;
  SM SR EN 12464 - 2:2015 ”Iluminatul locurilor de muncă. Partea 2: Locuri de muncă exterioare”;
  ГОСТ 24940 – 96 ”Здания и сооружения. Методы измерения освещенности”;
  ГОСТ 26824 – 2010 ”Здания и сооружения. Методы измерения яркости”;
  Documente normative de ramură privind iluminatul natural și artificial la locurile de muncă;
  Indicaţii metodice ale Ministerului Sănătății nr.01.10.32.3−1 din 10.03.2008 „Evaluarea igienică a factorilor mediului ocupaţional şi a procesului de muncă. Criteriile igienice de clasificare a condiţiilor de muncă”.

## Slide 21: 5. Нормирование естественного освещения и принципы его расчета
Освещение естественным светом создается прямым солнечным светом и диффузным светом небесного излучения. Интенсивность солнечного светоизлучения зависит от:
степени высоты солнца над горизонтом в течение года и ежедневно;
наличия или отсутствия на небе облачности;
степени загрязненности атмосферы пылью, дымом;
прямого или рассеянного действия света.
Непостоянство естественного света даже в течение короткого промежутка времени вызвало необходимость нормировать естественное освещение с помощью относительного показателя.
Коэффициент естественной освещенности (КЕО, %) – отношение естественной освещенности, создаваемой в точке заданной плоскости внутри помещения светом неба Евн к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Енар, создаваемой светом полностью открытого небосвода:
КЕО (е) = (Евн / Енар) ⋅ 100.

## Slide 22
Нормированные значения КЕО (еN) определяют по формуле:
еN = е ⋅ m,
где: е – значения КЕО; m – коэффициент светового климата. Для определения КЕО необходимо установить разряд и подразряд выполняемой зрительной работы. Все зрительные работы, проводимые в производственных помещениях, делятся на восемь разрядов.
- Разряд I – работы наивысшей точности с размером объекта различения менее 0,15 мм;
- разряд VIII – общее наблюдение за ходом технологического процесса без ограничения размера объекта различения.
Его определяют по наименьшему размеру объекта различения (мм).

## Slide 23
В производственных помещениях без естественного света должны предусматриваться места для отдыха работающих с естественным светом, при этом КЕО не должно быть менее 0,5%. При оборудовании и эксплуатации естественного освещения необходимо периодически производить очистку светопроемов от загрязнений, так как они задерживают лучистую световую энергию и значительно снижают освещенность рабочих мест.
Текущую очистку светопроемов следует производить ежедневно, а капитальную – периодически, не реже двух раз в год. Необходимо предусматривать специальные устройства для подъема людей в фонари и безопасного передвижения в них. Периодически, в зависимости от загрязнения стен и потолков, выполнять окраску помещения покрытиями с хорошим коэффициентом отражения.

## Slide 24: 6. Нормирование искусственного освещения и принципы его расчета
При искусственном освещении рабочих мест нормируется минимальная освещенность рабочей поверхности в зависимости от разряда и подразряда выполняемой работы.
Нормы освещенности, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
– при работах I–VI разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;
– повышенной опасности травматизма, если освещенность составляет 150 лк и менее;
– отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения 750 лк и менее;
– наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 5000 об/мин;
– постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и более;
– в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

## Slide 25
В помещениях, где выполняются работы IV–VI разрядов, их нужно снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей.
При выполнении в помещениях работ I–IV, Vа разрядов следует применять систему комбинированного освещения, а При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное общее освещение рабочих зон.
Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения.
При этом освещенность должна быть не менее 200лк при газоразрядных лампах, не менее 75 лк – при лампах накаливания.

## Slide 26
В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25% от нормируемой освещенности.
В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом следует предусматривать освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно включаемые светильники общего и местного освещения для обеспечения необходимой освещенности при ремонтноналадочных работах.
При расчете искусственного освещения определяется мощность ламп; тип и расположение светильников задаются. По найденному расчетному световому потоку выбирают ближайшую стандартную лампу, причем допускается отклонение светового потока стандартной лампы от расчетного в пределах от –10% до +20.

## Slide 27: 7. Источники искусственного света и требования, предъявляемые к ним
Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, светодиодные или разрядные источники света. Световая отдача источников света для общего искусственного освещения помещений при минимально допустимых индексах цветопередачи не должна быть меньше значений, приведенных в нормах.
Индекс цветопередачи – мера соответствия зрительных восприятий цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при определенных условиях наблюдения.
В лампах накаливания свечение исходит от накаляемой электрическим током до высокой температуры вольфрамовой нити. В этих лампах подводимая электроэнергия тратится в основном на излучение невидимых тепловых лучей и только небольшая часть ее, около 3–3,5%, идет на получение световой энергии.
Лампы накаливания делятся на вакуумные, аргоновые, криптоновые, ксенон-галогенные с отражателем ИК-излучения.

## Slide 28
Достоинства этих ламп: удобны в эксплуатации; не требуют дополнительных устройств для подключения; просты в изготовлении.
Недостатки лампы накаливания: низкий КПД (10–13%), сравнительно малый срок службы (до 2500 ч), в спектре преобладают желтые и красные лучи, что сильно отличает их спектральный состав от солнечного света. В лампах накаливания и других источниках света важна их световая отдача, которая представляет собой отношение светового потока к мощности лампы.
Светоотдача определяет экономичность лампы, показывая, сколько люменов светового потока излучается в результате преобразования в световую энергию 1 Вт мощности. В лампах накаливания очень низкая световая отдача – 7–20 лм/Вт. Газоразрядные лампы низкого и высокого давления генерируют свет в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов и паров металла по принципу люминесценции («холодное свечение»).

## Slide 29
В качестве источника света в светодиодных лампах используют светодиоды. Светодиодная лампа - является одним из самых экологически чистых источников света. Принцип свечения светодиодов позволяет применять в производстве и работе самой лампы безопасные компоненты.
Светодиодные лампы не используют веществ, содержащих ртуть, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или повреждения колбы.
Преимущество светодиодного светильника по сравнению с лампами накаливания;
– низкое энергопотребление;
- долгий срок службы от 30 000 до 50 000 и более часов;
простота установки;
низкая температура корпуса по сравнению с лампой накаливания.
высокая механическая прочность. Полная экологическая безопасность позволяет сохранять окружающую среду, не требуя специальных условий по утилизации: не содержит ртути, ее производных и других вредных или опасных составляющих материалов и веществ.

## Slide 30
Sursele de lumină sunt principalele părţi componente ale instalaţiilor de iluminat. Alegerea corectă a tipului şi puterii lămpilor exercită o influenţă decisivă asupra calităţii de exploatare şi eficacităţii economice a instalaţiilor de iluminat, asupra corespunderii iluminatului artificial a cerinţelor înaintate faţă de el.
La compararea surselor de lumină şi alegerea lor sunt folosite următoarele caracteristici:
1) electrice (tensiunea nominală şi puterea electrică a lămpii);
2) fototehnice (fluxul de lumină emis de lampă și puterea maximală a luminii);

## Slide 31
3) de exploatare (randamentul luminos al lămpii; termenul de lucru, inclusiv termenul complet de serviciu (τ) care prezintă timpul sumar de ardere a lămpii în ore din momentul conectării până în momentul arderii spiralei; termenul util de serviciu – timpul raţional din punct de vedere economic de exploatare al lămpii);
4) constructive (forma balonului lămpii, forma corpului de incandescenţă – rectiliniu, spiroidal, bispiroidal şi chiar trispiroidal la unele lămpi speciale; prezenţa şi componenţa gazului ce umple balonul; presiunea gazului).

## Slide 32: Vă mulțumesc pentru atenție