## Slide 1: TEMA: Пожарная безопасность
1. Цель и задачи пожарной профилактике.
2. Обеспечение обьектов пожарной безопасности.
3. Классификация материаллов и веществ по горючести.
4. Показатели пожарной опасности материаллов и веществ.
5. Категория помещенйй и зданий по взрыво-пожарной опасности.
6. Коэффициент горючести материаллов и веществ.
7. Горение, пожары, опасные факторы, классификация.

## Slide 2: 1. Цель и задачи пожарной профилактике.
Profilaxia incendiilor este un complex de măsuri tehnico-inginereşti şi organizatorice, îndreptate spre asigurarea protecţiei împotriva incendiilor a obiectivelor din gospodăria naţională.
Scopul activităţii de profilaxie a incendiilor este menţinerea unui nivel înalt de securitate împotriva incendiilor în oraşe, localităţi, locuri de concentrare a bunurilor materiale şi la alte obiective din gospodăria naţională prin stabilirea unui regim exemplar de pază împotriva incendiilor.
Problemele principale ale activităţii de profilaxie sunt:
- elaborarea şi realizarea măsurilor orientate spre lichidarea cauzelor ce pot provoca incendiile; - limitarea în spaţiu a posibilelor incendii şi crearea condiţiilor favorabile de evacuare a oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de incendiu;
- asigurarea condiţiilor de descoperire la timp a incendiului apărut, anunţării rapide a serviciului de combatere a incendiilor şi lichidării cu succes a incendiului.

## Slide 3: Activitatea de profilaxie include:
controlul periodic al stării securităţii împotriva incendiilor a obiectivului în ansamblu şi a unor sectoare separate, precum şi asigurarea controlului asupra executării la timp a măsurilor propuse;
efectuarea reviziilor tehnice împotriva incendiilor ale obiectivelor de către reprezentanţii organelor Supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor cu înmânarea dispoziţiilor privind neajunsurile depistate şi stabilirea unui control efectiv asupra executării acestor dispoziţii;
controlul permanent asupra executării lucrărilor cu pericol de incendiu, respectării regulilor de securitate contra incendiilor pe şantierele de construcţie, la reconstruirea şi reutilarea secţiilor, instalaţiilor, atelierelor, depozitelor şi altor încăperi;
efectuarea instruirilor angajaţilor întreprinderii privind problemele securităţii împotriva incendiilor;

## Slide 4
controlul stării de funcţionare şi întreţinerii corecte a mijloacelor automate staţionare şi primare de stingere a incendiilor, a sistemelor de alimentare cu apă şi informare despre incendiu;
pregătirea personalului formaţiunilor benevole de pompieri (F.B.P.) şi altor formaţiuni pentru efectuarea lucrului profilactic şi stingerea incendiilor şi a focarelor de incendiu;
instalarea în secţii, ateliere, depozite etc. a sistemelor automate de protecţie contra incendiilor.
Lucrul de profilaxie a incendiilor la întreprinderi îl efectuează organele IGSU, personalul unităţilor de combatere a incendiilor, comisiile tehnice de combatere a incendiilor, F.B.P., serviciile de tehnica securităţii, precum şi inspectorii netitulari de la organele autoadministrării locale.
Metoda de bază a activităţii de profilaxie a incendiilor – lichidarea imediată a neajunsurilor depistate – în termenul cel mai scurt.

## Slide 5: 2. Обеспечение обьектов пожарной безопасности
1) Требования безопасности к системе профилактики по пожаром.
2) Требования безопасности к защитных систем пожарной безопасности.
3) Технико организационные мероприятии.

## Slide 6: 3. Классификация материаллов по горючести
Горючесть – свойства материалла воспламеняться и гореть в присуствии воздуха.
При определении пожаровзрывоопасности веществ и материалов (ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов), различают:
газы – это вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа;
жидкости – это вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа.
К жидкостям относят также твердые плавящиеся вещества, температура плавления которых меньше 50 °С.
твердые вещества и материаллы – это вещества с температурой плавления больше 50 °С, а также вещества, не имеющие температуру плавления (например, древесина, ткани и т.п.).

## Slide 7
Согласно NCM E 03.02 - 2014 по горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:
Негорючие.
Трудногорючие.
Горючие.
Негорючие (Co) - которые под действии пламени или высокой температуры не воспламеняются и не горят. Негорючие – это вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе.
Трудногорючие – это вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления.
Горючие – это вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

## Slide 8
C1 –слабогорючие;
C2 – умеренногорючие;
C3 – нормальногорючие;
C4 – сильногорючие
Слабогорючие – это материалы, имеющие температуру дымовых газов не более 135 °C, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд.
Умеренногорючие – это материалы, имеющие температуру дымовых газов не более 235 °C, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд.
Нормальногорючие – это материалы, имеющие температуру дымовых газов не более 450 °C, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд.

## Slide 9
По воспламеняемости горючие материалы подразделяются на следующие группы:
1) трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока более 35 Кw/m2;
2) умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не менее 20, но не более 35 кw/m2;
3) легковоспламеняемые (В3), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока менее 20 кw/m2.

## Slide 10
По скорости распространения пламени по поверхности горючие материалы подразделяются на следующие группы:
1) нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической плотности теплового потока более 11 кw/m2;
2) слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической плотности теплового потока не менее 8, но не более 11 кw/m2;
3) умереннораспространяющие (РП3), имеющие величину критической плотности теплового потока не менее 5, но не более 8 кw/m2;
4) сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической плотности теплового потока менее 5 кw/m2.

## Slide 11
По дымообразующей способности горючие материалы подразделяются на следующие группы:
1) с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент дымообразования менее 50 m2 на килограмм;
2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообразования не менее 50, но не более 500 m2 на килограмм;
3) с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие коэффициент дымообразования более 500 m2 на килограмм.

## Slide 12
По токсичности продуктов горения горючие материалы подразделяются на:
1) малоопасные (Т1);
2) умеренноопасные (Т2);
3) высокоопасные (Т3);
4) чрезвычайно опасные (Т4).

## Slide 13: 4. Показатели пожарной опасности материаллов и веществ
Пожарная опасность - свойства возникновения и распространения горения определяющая следующими показателями:
Горючесть – свойства веществ возгораться и гореть в присутствии кислорода.
Teмпература воспламенения – минимальная температура до которой надо нагреть материалл который воспламенялся от внешних источников.
Teмпература самовоспламенения – минимальная температура вещества при которой воспламеняется без внешних источников.

## Slide 14
Температура горения – минимальная температура при которой материалл или вещества горит до конца.
Минимальный предел воспламеняемости – наименьшая концентрация газов или паров при которой смесь воспламеняется.
Максимальный предел воспламеняемости – наибольшая концентрация газов или паров при которой смесь воспламеняется.
Интервал воспламеняемости - интервал между минимальный и максимальный предел воспламеняемости.

## Slide 15
Минимальная энергия возгорания – минимальное значение энергии источника зажигания при которой возгорается смесь.
Скорость горения – потребляемая концентрация веществ за единицу времени.
Нормальная скорость распространении пламени – скорость движения фронта пламени по отношению с продуктами сгорания перпендикулярно ее площади.

## Slide 16: 5. Категории помещений по взрыво-пожарной опасности
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для предотвращение возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.
По пожарной и взрывопожарной опасности классифицируются только помещения производственного и складского назначения, которые подразделяются на следующие категории:
- повышенная взрывопожароопасность (А);
- взрывопожароопасность (Б);
- пожароопасность (В1 - В4);
- умеренная пожароопасность (Г);
- пониженная пожароопасность (Д).

## Slide 17
Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
К категории А относятся помещения, в которых находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 Кра,
Сюда относятся склады горючих газов, в том числе сжиженных, склады ЛВЖ, элеваторы (мукомольные производства), аккумуляторные).

## Slide 18
К категории Б относятся помещения, в которых находятся горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кра.
Сюда относятся склады ГЖ, тканневые производства).
К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы , вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся не относятся к категории А или Б
(всевозможные склады твердых материалов, различные мастерские, венткамеры, электрощитовые, гладильные и т.д.)

## Slide 19
К категории Г относятся помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
(Сюда относятся котельные, сталелитейные цеха, кузни).
К категории Д относятся помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
(Сюда относятся склады металлических изделий, производство железобетонных конструкций).

## Slide 20: Классификация зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении.
Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

## Slide 21
Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 м2. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

## Slide 22
Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В оснащаются установками автоматического пожаротушения.

## Slide 23: 6. Коэффицент горючести материаллов и веществ

## Slide 24: 7. Горение, пожары, опасные факторы, классификация.
Горение – мгновенный процесс окисления вещества в кислороде с выделением продуктов сгорания и теплоты.
Условия горения – вещество, источник возгорания и кислород .
Виды горения – теоретическое, практическое, дифузионное, кинетическое и комбинированное контролируемое и неконтролируемое.
Устйчивость горения – условии методы стабилизации горения.
Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

## Slide 25: Характеристики пожара
Пожары характеризуется:
- вероятностью возникновения;
- продолжительностью;
- площадью;
среднеобъемной температурой;
пожарной нагрузкой;
температурой тепловоспринимающих поверхностей;
экономическим ущербом.

## Slide 26
Фазы пожара: Активное горение, общее горение и регресcивное горение.
Опасные факторы: пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; сниженная видимость в дыму.

## Slide 27: Пожары по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:
Класс A – пожары твердых горючих веществ и материалов;
Класс B – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;
Класс C – пожары газов;
Класс D – пожары металлов;
Класс E – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;
Класс F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

## Slide 28: Пожары классифицируют по различным признакам:
- по месту возникновения: пожары на промышленном объекте, пожары в жилой зоне, лесной и степной пожары, пожары в шахте (угольной) и т.д.;
- по размерам: малый, средний, крупный ;
- по количеству требуемых для тушения сил и средств;
- по сложности управления основными действиями подразделений пожарной охраны.

## Slide 29
- по отношению к поверхности земли: подземные; наземные; средневысотные; высотные;
- по виду: локальный и объемный пожары;
- по стадиям: начальная, основная (развития), конечная;
- по возможности визуального обнаружения: закрытый (внутренний) и открытый пожары;
- по причинам возникновения: техногенный и бытовой пожары; пожары от поджога, неосторожного обращения с огнем, природных явлений (молния, извержение вулкана, падение метеорита и т.д.).

## Slide 30: Vă mulțumesc pentru atenție