## Slide 1: Tema: Protecţia de electricitatea statică
1. Electricitatea statică, factorii care determină intensitatea electrizării. 2. Evaluarea pericolului electricităţii statice.
3. PRotecţiA de electricitatea statică.

## Slide 2: 1. Electricitatea statică, factorii care determină intensitatea electrizării
Electricitatea statică – ansamblul fenomenelor, provocate de iniţierea descărcărilor electrice libere pe suprafaţă sau în volumul materialelor electrice, semiconductoare, articole sau pe conductoarele izolate.
Valoarea electricităţii statice este determinată de natura substanţei, de grupa materialelor care constituie substanța:
Grupele materialelor:
1. Conductoarele (cu rezistenţa electrică specifică ρv < 105 Оm⋅m) cu timpul de relaxare a descărcării electrice t < 10 s. Astfel de substanţe nu sunt capabile să se electrizeze (metalele, electroliţii);
2. Materialele antistatice (cu rezistenţa electrică specifică de la 105–108 Оm·m) și cu timpul de relaxare a descărcării t ≤ 1s. Deasemenea aceste substanţe nu sunt capabile să se electrizeze (hîrtia, lemnul, sticla etc.);

## Slide 3
3. Materialele dielectrice (cu rezistenţa electrică specifică ρv > 108 Оm⋅m) și timpul de dispersare a descărcării t ≥ 10 s (benzol ( ρv = 1015 Оm⋅m), kerosin ( ρv = 1015 Оm⋅m), efir ( ρv = 1014 Оm⋅m), toate genurile de mase plastice, polietilenul, ( ρv = 1017 Оm⋅m) etc. Aceste materiale sunt capabile să se electrizeze.
Procesul de electrizare se manifestă prin descărcarea electrică pe suprafaţa materialelor, care poate fi:
din contul diferenţei de potenţial - pentru materialele și substanţele solide ;
din contul atracţiei reciproce a ionilor lichidului şi a aerului - pentru lichide.
Stratul electric format - strat electric de absorbţie. Dacă la suprafaţa de separare a două corpuri este prezentă și umiditatea, atunci apare adăugător și stratul electrolitic.

## Slide 4
Condiţiile de iniţiere a electricităţii statice depind de tipul proceselor care decurg mai rapid: proces de generare sau proces de dispesare.
Procesul de dispersare decurge din contul conductibilităţii materialului şi a mediului. În realitate procesul de dispersare poate să decurgă şi din contul descărcărilor de gaze.
Factorii care determină intensitatea electrizării:
viteza de separare a stratului electric;
starea electrică a suprafeţelor de contact care este determinată de raportul constantelor dielectrice;
procesul de descărcare (cu cît este mai mare coeficientul de frecare, cu atît fenomenul de electrizare este mai pronunţat);
suprafaţa de contact (cu cît sunt mai mici particulele, cu atît mai mare este suprafaţa lor şi mai evidenţiat este procesul de electrizare);
acţiunea cîmpului electric din exterior (încărcarea prin inducţie).

## Slide 5: Cazuri de producere a descărcărilor statice
• la lucrările de scurgere a LUI în rezervoarele neprotejate, cisterne şi alte capacităţi. Potenţialul electrostatic poate atinge valori de 18 000–20 000W:
- la curgerea liberă a lichidului în vasele pline şi la viteze mari de curgere;
- în timpul curgerii lichizilor prin conducte izolate sau prin furtunuri de cauciuc;
- la ieşirile din duzele cu GPL sau gaze comprimate, în deosebi dacă în ele se conţine suspenzii şi pulbere dispresate;
- în timpul transportării LUI în cisterne şi rezervoare neprotejate prin legare la pămînt;
- la mişcarea amestecului praf-aer prin conductele neprotejate prin legare la pămînt (transport pneumatic, procese de fărămiţare, de cernere a produselor cerealiere, procesele de uscare cu aer);
- la procesele de amestecare a substanţelor în instalaţii de amestecare;
- la tratarea mecanică a maselor plastice la diferite aparate, inclusiv manual;
• în timpul frecării curelelor de transmisie la instalaţiile tehnologice.

## Slide 6
Potenţialul electrostatic poate atinge valori de ordinul 70 000–80 000 W:
- la frecarea hîrtiei abrazive;
- la frecare materialelor dielectrice între ele.
Încărcăturile de electricitate statică pot să se formeze şi la FU:
la utilizarea încălţămintei cu tocuri din materiale care nu conduc curentul electric;
îmbrăcăminte şi lenjerie din lînă, fibre artificiale;
la deplasarea pe suprafeţele pardoselelor realizate din materiale neconductoare;
la îndeplinirea unui şir de operaţii manuale cu substanţele dielectrice.

## Slide 7: 2. Evaluarea pericolului electricităţii statice.
Electricitatea statică poate cauza:
încălcarea regimurilor normale a proceselor tehnologice;
crearea fonului la funcţionarea aparatelor electronice şi de telemecanică;
deteriorarea suprafeţelor materialelor, sporirea procesului de coroziune a metalelor;
înrăutăţirea calităţilor lubrifianţilor etc.
Acţiunea fiziologică a electrictăţii statice asupra OU depinde de energia formată la descărcare prin scînteie şi se manifestă sub formă de acupunctură slabă, medie sau puternică, sau sub formă de trepidaţie.
Aceste acupuncturi şi trepidaţii nu sunt periculoase, pentru că puterea curentului a încărcăturii electricităţii statice este foarte mică.

## Slide 8
Acţiunea îndelungată a electricității statice poate influenţa negativ:
asupra stării sănătăţii angajaţilor şi poate genera o serie de îmbolnăviri profesionale (a sistemului nervos; a sistemului cardiac şi alte sisteme vitale ale OU).
NA ES sunt reglementate de către «Cerinţe igienice a electricității statice în condiţii de producere»:
1. NLA a intensităţii electricităţii statice la acţiunea de cel mult 1oră în timpul unui schimb constituie - 60 кв/m .
2. În diapazonul 20–60 кв/m timpul admisibil de aflare a angajaţilor în cîmpurile de electricitate statice fără MIP se stabileşte de norme;
3. La intensităţile electricităţii statice ≥ 60 кв/m, se interzice lucrul fără utilizarea MIP;
4. La intensităţile ≤ 20 кв/m, timpul de aflare în cîmpurile de electricitate statică nu se limitează.

## Slide 9
Pericolul de electrizare în procesele tehnologice şi condiţii:
posibilitatea inflamării amestecurilor de la descărcările electrice cu scîntei (incendii şi explozii);
condiţii de inflamare a amestecurilor explozive – prezenţa scînteei cu valoarea minimă a energiei necesare pentru inflamarea amestecului.
Descărcările electrostatice de pe suprafaţa materialelor dielectrice - nu prezintă pericol, pentru că capacitatea şi energia de descărcare este relativ mică. Energia de descărcare poate fi determinată doar experimental (se descarcă nu de pe toată suprafaţa materialului dielectric, ci doar pe o porţiune mică la care intensitatea cîmpului electrostatic să atingă valori de străpungere).
Notă: Un mare pericol reprezintă descărcăile în corpurile conductoare din contul capacității electrice mari.

## Slide 10: 3. Metode de protecţie de electricitatea statică.
1. Reducerea intensităţii de generare a decărcărilor prin: reducerea vitezelor de separare; aplicarea materialelor ce iniţiază electrizarea de potenţial diferit; reducerea suprafeţelor de contact.
2. Dispersarea descărcărilor din contul conductibilităţii materialelor şi a mediului ambiant pe calea reducerii rezistenţelor electrice a materialelor prin:
– metoda de umezire (umiditatea mediului ambiant trebuie să fie mai înaltă ca umiditatea materialelor, iar materialul trebuie să aibă capacitatea de absorbţie a umidităţii);
– prelucrarea suprafeţelor cu materialele/învelişuri antistatice.
3. Crearea condiţiilor ce ar exlude iniţierea descărcării electrostatice – prin întroducerea (adaosurilor la combustibil, la lacuri, soluţii de clei etc.).

## Slide 11
4. Crearea condiţiilor ce ar exclude inflamarea - tratarea antistatică a suprafeţelor materialelor cu substanţe antistatice, majorarea conductibilităţii mediului ambiant, eliminarea amestecurilor explozive formate în sistemele de ventilare şi aspirare.
Pentru dispersarea descărcărilor electrostatice pe calea majorării conductibilităţii mediului ambiant se utilizează neutralizatori de electricitate statică: inductivi; de tensiune înaltă 5–10 кW; radiozotopi.
5. Crearea condiţiilor ce ar exlude descărcările electrostatice - prin legare la pămînt a utilajului cu scopul neadmiterii acumulării încărcăturii pe obiectul conductor.
Notă: Legarea la pămînt a utilajului tehnologic este cel mai simplu şi fiabil procedeu de protecţie de electricitatea statică. Utilajul se consideră electrostatic legat la pămînt dacă rezistenţa de scurgere a curentului nu depăşeşte 106 Ом.

## Slide 12: Vă mulțumesc pentru atenție