## Slide 1: TEMA : PREVENIREA INCENDIILOR
1. Scopul şi sarcinile activităţii în domeniul securităţii la incendiu.
2. Asigurarea securităţii la incendiu a obiectivelor.
3. Clasificarea materialelor şi substanţelor conform combustibilităţii.
4. Indicatorii de pericol de explozie-incendiu şi incendiu ale substaanţelor combustibile.
5. Categoria încăperilor şi clădirilor după pericolul de incendiu-explozie.
6. Coeficientul de combustibilitate a materialelor şi a substanţelor.
7. Arderea, incendiile, factorii periculoşi, parametrii, clasificarea.

## Slide 2: 1. Scopul şi problemele activităţii de profilaxie a incendiilor
Profilaxia incendiilor este un complex de măsuri tehnico-inginereşti şi organizatorice, îndreptate spre asigurarea protecţiei împotriva incendiilor a obiectivelor din gospodăria naţională.
Scopul activităţii de profilaxie a incendiilor este menţinerea unui nivel înalt de securitate împotriva incendiilor în oraşe, localităţi, locuri de concentrare a bunurilor materiale şi la alte obiective din gospodăria naţională prin stabilirea unui regim exemplar de pază împotriva incendiilor.
Problemele principale ale activităţii de profilaxie sunt:
- elaborarea şi realizarea măsurilor orientate spre lichidarea cauzelor ce pot provoca incendiile; - limitarea în spaţiu a posibilelor incendii şi crearea condiţiilor favorabile de evacuare a oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de incendiu;
- asigurarea condiţiilor de descoperire la timp a incendiului apărut, anunţării rapide a serviciului de combatere a incendiilor şi lichidării cu succes a incendiului.

## Slide 3: Activitatea de profilaxie include:
controlul periodic al stării securităţii împotriva incendiilor a obiectivului în ansamblu şi a unor sectoare separate, precum şi asigurarea controlului asupra executării la timp a măsurilor propuse;
efectuarea reviziilor tehnice împotriva incendiilor ale obiectivelor de către reprezentanţii organelor Supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor cu înmânarea dispoziţiilor privind neajunsurile depistate şi stabilirea unui control efectiv asupra executării acestor dispoziţii;
controlul permanent asupra executării lucrărilor cu pericol de incendiu, respectării regulilor de securitate contra incendiilor pe şantierele de construcţie, la reconstruirea şi reutilarea secţiilor, instalaţiilor, atelierelor, depozitelor şi altor încăperi;
efectuarea instruirilor angajaţilor întreprinderii privind problemele securităţii împotriva incendiilor;

## Slide 4
controlul stării de funcţionare şi întreţinerii corecte a mijloacelor automate staţionare şi primare de stingere a incendiilor, a sistemelor de alimentare cu apă şi informare despre incendiu;
pregătirea personalului formaţiunilor benevole de pompieri (F.B.P.) şi altor formaţiuni pentru efectuarea lucrului profilactic şi stingerea incendiilor şi a focarelor de incendiu;
instalarea în secţii, ateliere, depozite etc. a sistemelor automate de protecţie contra incendiilor.
Lucrul de profilaxie a incendiilor la întreprinderi îl efectuează organele IGSU, personalul unităţilor de combatere a incendiilor, comisiile tehnice de combatere a incendiilor, F.B.P., serviciile de tehnica securităţii, precum şi inspectorii netitulari de la organele autoadministrării locale.
Metoda de bază a activităţii de profilaxie a incendiilor – lichidarea imediată a neajunsurilor depistate – în termenul cel mai scurt.

## Slide 5: 2. Asigurarea securităţii la inсendiu a obiectivelor
1) Cerinţe de securitate faţă de sistemul de prvenire a incendiilor.
2) Cerinţe faţă de sistemiul de protecţie împotriva incendiilor.
3) Măsurile tehnico-organizatorice.

## Slide 6: 3. Clasificarea materialelor şi substanţelor conform combustibilităţii
Combustibilitatea, - proprietatea unui material de a se aprinde şi de a arde în prezenţa aerului, contribuind la creşterea cantităţii de căldură dezvoltată de ardere.
Substanțele combustibile (S.C.) se impart în gaze, lichide și substanțe solide. După capacitatea de combustie, substanţele şi materialele, se împart din punct de vedere al combustibilităţii în două grupe.
Incombustibile (Co) sunt cele care sub acţiunea focului sau a temperaturilor înalte nu se aprind, nu ard mocnit şi nu se carbonizează.

## Slide 7
Combustibile (C) sunt care, în funcţie de proprietatea lor de a se aprinde uşor sau greu şi de capacitatea de a contribui la ardere, se clasifică în patru clase de combustibilitate:
C1 – slab combustibile;
C2 – moderat combustibile;
C3 – normal combustibile;
C4 – puternic combustibile.
Materialele din grupele C1 – C2 sunt definite ca greu combustibile – arderea având loc numai în cazul existenţei unei surse exterioare de foc sau de temperaturi înalte.

## Slide 8: Substanțele greu combustibile (C1 și C2).
Aceste substanțe sunt substanțe omogene după pericolul de incendiu și se clasifică în:
I grupă – arderea este posibilă numai la prezența unei surse de aprindere puternice, spre exemplu, la incendiu;
II grupă – sunt capabile la încălzire să degaje vapori de gaze combustibile, având un domeniu de inflamabilitate determinat;
Substanțele incombustibile (C0).
După inflamabilitate, S.C. se clasifică în trei grupe:
In1 – greu inflamabile;
In2 – moderat inflamabile;
In3 – uşor inflamabile.

## Slide 9
Către substanțele ușor inflamabile (In3) se raportă: celuloza, polistirolul, rumegușul de lemn etc., substanțele care sunt capabile fără încălzire suplimentară să se aprindă de la o sursă de aprindere cu energie redusă – chibrit, scînteie, țigări etc.
Către substanțele moderat inflamabile (In2) se raportă: lemnul, cărbunele, hârtia în stocuri, țesătura în rulouri.
Către substanțele solide greu inflamabile (In1) se raportă: hârtia presată, prelată artificial, lemnul tratat cu soluții ignifuge, plăcile din policlorvinil etc.).

## Slide 10
Lichidele – reprezintă substanţele, presiunea vaporilor saturaţi a cărora, la temperatura de 25 ºС şi presiunea de 101,325 кPа este mai mică decât 101,325 кPа. La lichide se raportă şi substanţele solide care se topesc, temperatura de topire fiind sub 50 °С.
L.U.I. se consideră lichidele cu temperatura de izbucnire mai mică de 61°C în vase închise sau 66 °C în vase deschise. Lichidele cu temperatura de izbucnire mai mare decât cea indicată se numesc inflamabile.
L.U.I. după pericolul de incendiu se clasifică în trei grupe: foarte periculoase; permanent periculoase și periculoase la temperaturi înalte.

## Slide 11
Către L.U.I. foarte periculoase se raportă, acetona С2Н6О, benzina, izopentanul С5Н12, eterul dietilic С4Н10О, care au temperatura tizb sub 18 °С (în vas închis) sau 13 °С (în vas deschis).
Către L.U.I. permanent periculoase - benzolul С6Н6, toluolul С7Н8, spirtul etilic С2Н5ОН, dioxanul С4Н8О2, etilacetatul С4Н8О2 cu tizb de la (-18°С) până la (+23°С) (în vas închis) sau de la (-13°С) pînă la (27°С) (în vas deschis) sunt caracterizate prin capacitatea de a forma un mediu exploziv în faza vapori-aer în vase închise.
Către lichidele L.U.I. periculoase la temperaturi înalte, se raportă white-spirtul С10,5Н21,3, clorbenzenul С6Н5Сl, etc., având temperatura tizb. între (23ºС…61°С) (în vas închis) sau (27ºС…66ºС) (în vas deschis). Aceste lichide pot să se inflameze în aer. La un regim termic obişnuit (~ 20°С), aceste substanţe se inflamează numai în prezenţa unei surse de aprindere.

## Slide 12
După gradul de propagare a flăcării pe suprafaţă, materialele și substanțele se clasifică în patru grupe:
PF1 – nu propagă flacăra;
PF2 –slab propagă flacăra;
PF3 – moderat propagă flacăra;
PF4 – puternic propagă flacăra.
După capacitatea fumigenă S.C. se clasifică în trei grupe:
F1 - cu capacitate fumigenă mică;
F2 - cu capacitate fumigenă moderată;
F3 - cu capacitate fumigenă înaltă

## Slide 13
După toxicitatea produselor de ardere materialele și S.C. se clasifică în patru grupe:
T1 – puţin periculoase;
T2 – moderat periculoase;
T3 – puternic periculoase;
T4 – extrem de periculoase
Pericolul de incendiu al S.C. se determină conform următorilor indici: combustibilitate, inflamabilitate, propagarea flăcării pe suprafaţă; capacitatea fumigenă şi toxicitate.

## Slide 14: 4. Indicatorii de pericol de explozie-incendiu și incendiu ale substanțelor combustibile
Pericolul de explozie-incendiu și incendiu ale S.C. reprezintă ansamblul de proprietăţi care caracterizează capacitatea privind apariţia şi propagarea arderii, care se determină de către o serie de indicatori destul de importanţi, alegerea cărora depinde de starea de agregare a substanțelor și materialelor și a condițiilor de utilizare.
Combustibilitate – reprezintă proprietatea pe care o au materialele şi substanţele de a se aprinde şi de a arde în prezenţa oxidantului.
Temperatura de inflamare – reprezintă temperatura minimă până la care trebuie încălzită o S.C. pentru a forma cu oxidantul deasupra suprafeţei sale un amestec de o anumită concentraţie, care să se aprindă în contact cu o sursă de aprindere, fără a asigura însă arderea stabilă a substanţei în continuare.

## Slide 15
Temperatura de autoinflamare – reprezintă temperatura minimă a substanței la care în condiții speciale de probare substanța emană vapori și G.C. cu așa viteză, astfel încât în rezultatul acțiunii asupra lor a sursei de aprindere se observă inflamarea.
Temperatura aprinderii (Tapr) – este temperatura minimă a substanţei, la care în condiţii speciale de probare substanţa degajă vapori sau gaze cu o aşa viteză că după aprinderea lor apare arderea stabilă cu flacără.

## Slide 16
Temperatura de ardere – reprezintă temperatura minimă la care o S.C. solidă sau lichidă arde până la epuizare.
Limita superioară de inflamabilitate – este concentraţia maximă a gazelor sau a vaporilor în aer la care e posibilă inflamabilitatea.
Limita inferioară de inflamabilitate – este concentraţia minimă a gazelor sau a vaporilor în aer la care e posibilă inflamabilitatea;
Intervalul de inflamabilitate – îl reprezintă zona cuprinsă între limita inferioară şi superioară de inflamabilitate.

## Slide 17
Energia minimă de aprindere – reprezintă valoarea minimă a energiei unei scântei electrice sau mecanice, suficientă pentru aprinderea unui amestec inflamabil (de gaze, vapori sau pulberi combustibili şi aer).
Viteza de ardere – o reprezintă concentraţia de S.C. consumată la ardere într-o unitate de timp şi suprafaţă.
Viteza normală de propagare a flăcării – o reprezintă viteza deplasării frontului de flacără în raport cu gazele nearse în direcţia perpendiculară pe suprafaţa ei.

## Slide 18: 5. Categoriile încăperilor şi industriilor conform pericolului de explozie-incendiu şi de incendiu
Categoria încăperii | Caracteristica substanţelor şi materialelor, prezente (manipulate) în încăpere
A Prezintă pericol de explozie-incendiu şi de incendiu | Gaze combustibile, lichide uşor inflamabile cu temperatura de inflamabilitate de maximum 28 °C în aşa cantitate, încât se pot forma amestecuri explozive de vapori, gaze şi aer, la inflamarea cărora suprapresiunea de calcul, dezvoltată de explozie în încăpere, depăşeşte 5 kPa. Substanţe şi materiale capabile să explodeze şi să ardă la interacţiunea cu apa, oxigenul din aer sau între ele în aşa cantitate, încât suprapresiunea de calcul, dezvoltată de explozie în încăpere, depăşeşte 5 kPa.
Б Prezintă pericol de explozie-incendiu şi de incendiu | Fibre sau pulberi combustibile, lichide uşor inflamabile cu temperatura de inflamabilitate peste 28 °C, lichide combustibile în aşa cantitate, încât se pot forma amestecuri explozive de pulberi şi aer sau de vapori cu aer, la inflamarea cărora suprapresiunea de calcul dezvoltată de explozie în încăpere, depăşeşte 5 kPa.
B1 - B4 Prezintă pericol de incendiu | Lichide combustibile; substanţe şi materiale solide combustibile (inclusiv pulberi şi fibre); substanţe şi materiale capabile, la interacţiunea cu apa, oxigenul din aer sau între ele numai, să ardă şi condiţia, că încăperile în care ele sunt prezente sau manipulate, nu se încadrează în categoriile A şi Б.
Г | Materiale şi substanţe incombustibile în stare fierbinte, incandescentă sau de topire, al căror proces de prelucrare decurge cu degajări de căldură radiantă, flăcări sau scântei; gaze, lichide şi substanţe solide combustibile, care se ard sau se recuperează în calitate de combustibil.
Д | Materiale şi substanţe incombustibile în stare rece.
NOTĂ – Divizarea încăperilor în categorii B1-B4 se reglementează prin prevederi speciale. | 

## Slide 19: Categoriile de pericol al clădirilor
- Clădirea este atribuită la categoria A, dacă în ea suprafața sumară a încăperilor de categoria A depășește 5% din Ftot. a încăperilor sau 200m2. Se admite a nu atribui clădirea la categoria A, dacă F încăperilor de categoria A nu depășește 25% (dar nu mai mult de 1000m2) și aceste încăperi sunt dotate cu SAII.
- Clădirea este atribuită la categoria Б, dacă se respectă concomitent două condiții: clădirea nu este de categoria A și F încăperilor de categoria A și Б depășește 5% din Ftot. a încăperilor sau 200m2. Se admite a nu atribui clădirea la categoria Б, dacă suprafața sumară a încăperilor de categoria A și Б nu depășește 25% din Ftot. a încăperilor din clădire (dar nu mai mult de 1000m2) și aceste încăperi sunt dotate cu instalații automate de stingere a incendiilor.

## Slide 20
- Clădirea se atribuie la categoria de В, dacă concomitent se satisfac două condiții: clădirea nu este atribuită la categoriile A și Б și suprafața sumară a încăperilor de categoriile A, Б și В depășește 5% din suprafața totală a încăperilor. Se admite a nu atribui clădirea la categoria В, dacă Ftot. a încăperilor de categoriile A, Б și В în clădire nu depășește 25% din F a încăperilor (dar nu mai mult de 3500m2) și încăperile categoriilor A, Б și В sunt dotate cu IASI.
- Clădirea se atribuie la categoria Г, dacă concomitent se satisfac două condiții: clădirea nu se referă la categoriile A, Б și В și Ftot. a încăperilor de categoriile A, Б, В și Г depășește 5% din Ftot. a încăperilor din clădire. Se admite a nu atribui clădirea la categoria Г dacă Ftot. a încăperilor de categoriile A, Б, В și Г în clădire nu depășește 25% din Ftot. a încăperilor din clădire (dar nu mai mult de 5000m2), iar încăperile categoriilor A, Б și В sunt dotate cu IASI.
- Clădirea se atribuie la categoria Д, dacă ea nu se raportă la categoriile A, Б, В și Г.

## Slide 21: 6. Coeficientul de combustibilitate al substanțelor și materialelor

## Slide 22: 7. Arderea, incendiul, parametrii, clasificarea
Incendiul - o ardere necontrolată, apărută întâmplător sau în mod intenționat, care se propagă și continuă până când, nu vor arde toate materialele și substanțele, accesibile la obiectul dat, nu vor apărea condițiile ce ar conduce la autostingerea lui, și nu vor fi întreprinse măsuri speciale pentru localizarea și stingerea lui.
Către parametrii incendiului se raportă:
căldura de ardere – reprezintă cantitatea de căldură degajată în zona de ardere într-o unitate de timp;
densitatea de înfumare – reprezintă cantitatea de fum, care în timpul incendiului rămâne în unitatea de volum a încăperii;
intensitatea schimbului de gaze – reprezintă cantitatea de aer, care pătrunde într-o unitate de timp într-o unitate de suprafață a incendiului;

## Slide 23
durata incendiului – reprezintă timpul din momentul declanșării incendiului până la întreruperea completă a arderii;
temperatura inferioară a incendiului – reprezintă temperatura medie a mediului gazos în încăpere;
temperatura incendiului deschis – reprezintă temperatura flăcării;
viteza liniară de propagare a arderii – reprezintă mărimea fizică, caracterizată de reducerea frontului de flacără în direcția dată într-o unitate de timp;
viteza de ardere completă– reprezintă pierderea greutății materialului sau S.C. într-o unitate de timp la ardere;
concentrația de fum – reprezintă cantitatea de G.A. ce se conține într-o unitate de volum a încăperii.

## Slide 24: Incendiile se clasifică după următoarele criterii
După gen:
incendii industriale – incendii la uzine, întreprinderi și depozite;
incendii casnice – incendiile în clădiri de locuit și alte construcții cu destinații sociale;
Incendii naturale – de pădure, de stepă etc.
După densitatea construcției:
incendiu separat – gen de incendiu urban sau rural ce reprezintă o ardere în una din clădiri la o densitate nu prea mare a contrucțiilor.
incendiu continuu – gen de incendiu, ce cuprinde o suprafață mare la densitatea construcției ≥20 - 30%;
incendiu mocnit - gunoiști, deșeuri de producere (spre exemplu la combinatele de prelucrare a lemnului);

## Slide 25
În dependență de genul substanței și materialului combustibil:
Incendiul de clasa A – arderea substanțelor solide:
A1 – arderea substanțelor solide, însoțite de mocnire (cărbunele, textile).
A2 – arderea substanțelor solide fără mocnire (mase plastice).
Incendiu de clasa B – arderea substanțelor lichide:
B1 – arderea substanței lichide, indisolubile în apă (carburanți lichizi, produsele petroliere), arderea substanțelor solide (parafina, stearina etc.).
B2 – arderea substanțelor lichide, solubile în apă (spirtul, glicerina).

## Slide 26
Incendiu de clasa C – arderea substanțelor gazoase (gazul propan, butan etc.).
Incendiu de clasa D – arderea metalelor:
D1 – arderea metalelor ușoare (aluminiu, magneziu și aliajele lor).
D2 – arderea metalelor (natriu, caliu).
D3 – arderea metalelor care conțin legături.
Incendiu de clasa E – arderea în instalațiile electrice.
Incendiu de clasa F – arderea materialelor și deșeurilor radiative.
În funcție de spațiile volumice existente:
Incendii deschise.
Incendii închise (interioare).

## Slide 27: 8. Legități, zonele și etapele incendiului
Spațiul în care are loc incendiul se împarte convențional în trei zone: zona de ardere, zona de acțiune termică și zona gazelor de ardere.
Zona de ardere - partea spațiului în care are loc pregătirea S.C. către ardere (încălzire, evaporare, descompunere) și arderea lor.
Zona de ardere - generatorul la ardere, așa cum aici se degajă toată căldura și se dezvoltă cea mai înaltă temperatură. Dar procesul degajărilor de căldură se produce nu în toată zona, dar și în frontul flăcării, dezvoltându-se temeperaturile maxime. În interiorul flăcării și la suprafața S.C. temperatura este semnificativ joasă.

## Slide 28
Zona acțiunii termice - partea spațiului, în care acțiunea termică conduce la schimbări esențiale asupra construcțiilor, și face imposibilă aflarea oamenilor în ea fără protecție termică specială (costume termice de protecție, ecrane de reflecție, perdele de apă etc.).
Zona gazelor de ardere reprezintă partea spațiului ce se atinge de zona de ardere umplută cu G.A. cu concentrațiile ce prezintă pericol pentru viața și sănătatea oamenilor sau complică acțiunile subdiviziunilor de pompieri.

## Slide 29
În procesul de dezvoltare a incendiului se deosebesc 3 etape: inițială; de bază (de dezvoltare); finală.
Fazei inițiale a incendiului îi corespunde dezvoltarea incendiului de la sursa de aprindere până la momentul când încăperea va fi cuprinsă complet de flăcări. La această etapă are loc creșterea temperaturii în încăpere și reducerea densității gazelor în ea. Cantitatea de gaze evacuate prin goluri va fi mai mare, decât cantitatea de aer intrat împreună cu materialele și S.C. care s-au transformat în stare gazoasă. Temperatura în încăpere atinge valori până la 200-300 , în fum crește conținutul de oxid și bioxid de carbon, au loc degajări intensive de fum și se reduce vizibilitatea.

## Slide 30
În dependență de volumul încăperii, gradului de etanșare și distribuție a sarcinii la incendiu, etapa inițială durează 5-40 minute (uneori până la câteva ore). Condițiile periculoase pentru om apar peste 1-6 minute.
Etapa inițială a incendiului, de regulă nu influențează considerabil asupra R.F. a elementelor de construcție, pentru că pe suprafețele lor temperatura este mai joasă.

## Slide 31
Etapei de bază a incendiului în încăpere îi corespunde ridicarea temperaturii medii volumice până la valori maxime. La această etapă are loc arderea a 80-90% din masa volumică a S.C., iar temperatura și densitatea gazelor în încăpere se schimbă într-un timp nesemnificativ. Acest regim de dezvoltare a incendiului se numește regim stabil, la care debitul gazelor evacuate din încăpere aproximativ este egal cu debitul refulat de aer și produsele de piroliză.
La etapa finală a incendiului se finalizează procesul de ardere și treptat scade temperatura. Cantitatea de gaze evacuate devine mai mică în raport cu cantitatea de aer refulat și produsele de piroliză.

## Slide 32: Vă mulțumesc pentru atenție