## Slide 1: Securitatea la incendiu
1. Rezistenţa la foc a elementelor de construcţii. 2. Procedee de ridicare a limitei de rezistenţă la foc a elementelor de construcţii.
3. Amplasarea construcților și instalațiilor.
4. Protecția de explozii a construcțiilor.
5. Asigurarea securitatii oamenilor în caz de incendiu. 6. Cerinţe de securitate la incendii la elaborarea planului general.
6. Arderea liberă.
7. Parametrii informaționali ai incendiului.
8. Timpii utilizați în domeniul SI.
9. Sisteme de detecție și alarmare la incendiu.
10. Declanșatoare manuale.
11.Mijloace si sisteme de protectie contra incendiilor.

## Slide 2: 1. Rezistenţa la foc a elementelor de construcţii.
Rezistenţa la foc (RF) a elementelor de construcţii - capacitatea acestora de a-şi păstra în condiţii de incendiu funcţiile portante şi să se opună propagării focului.
RF a elementelor de construcţii este apreciată prin:
- limita de RF, ore;
- limita de propagare a focului, cm/m.
Limita RF - timpul de la începutul incendiului până la apariţia criteriilor (semnelor) de intervenţie a limitelor de RF.

## Slide 3: Criterii de intervenţie a limitelor de RF
- pierderea capacităţii portante – constă în prăbuşirea elementului şi a îmbinărilor sau apariţia unei curburi inadmisibile pentru exploatarea de mai departe a construcţiei (R);
- pierderea capacităţii de termoizolare – este caracterizată de ridicarea temperaturii pe partea neîncălzită a construcţiei în mediu cu 160 °C comparativ cu temperatura iniţială (E);
- pierderea etanşeităţii elementelor - se manifestă în apariţia fisurilor şi golurilor, prin care pot pătrunde în încăperile alăturate flacăra sau produsele arderii (I).

## Slide 4
Limita de propagare a focului - capacitatea elementului de construcţie de a arde şi a propaga focul.
Criteriu de apreciere a limitei de propagare a focului - dimensiunea (cm) afectării de către foc a construcţiei în afara limitelor zonei de încălzire.
Valorile limitelor de RF şi propagare a focului pe suprafaţa elementelor de construcţii depinde de:
- tipul construcţiei;
- valoarea sarcinii;
grosimea construcţiei;
materialul din care acesta este confecţionat;
prezenţa golurilor în construcţie etc.

## Slide 6: 2. Procedee de ridicare a limitei RF a elementelor de construcţii
Construcţiile din b/a. Limita de RF a construcţiilor din b/a depinde de: dimensiunile secţiunii, grosimea stratului de protecţie a armăturii, tipul, cantitatea şi diametrul armăturii, clasa betonului şi tipul umpluturii, sarcina asupra elementului şi schema de sprijinire.
Procedee:
a) elementele din b/a la comprimare – mărirea secţiunii transversale, reducerea sarcinii asupra elementului, folosirea betoanelor cu conductibilitate termică mică și rezistente la foc, tencuirea şi făţuirea cu materiale rău conductoatre de căldură;
b) elementele din b/a ce lucrează la dilatare – mărirea stratului de protecţie al armăturii, folosirea armăturii cu temperatura critică sporită, folosirea betoanelor cu conductibilitate termică mică, tencuirea şi făţuirea cu materiale rău conductoare de căldură.

## Slide 7: Construcţiile din metal
Particularitati: sunt cu mult mai uşoare şi mai comode de montat decât construcţiile din b/a cu aceeaşi capacitate portantă.
Dezavantaje: în condiţii de incendiu, sub acţiunea temperaturii înalte, se prăbuşesc foarte repede. Deformarea şi pierderea capacităţii portante a coloanelor conduce la prăbuşirea clădirilor, provocând pagube materiale enorme.
Procedee:
- făţuirea cu C0 care conduc rău căldura (plăci din beton uşor, cărămida obişnuită sau cu goluri, plăci din ipsos, azbestociment, vată minerală şi sticlă fibroasă).
- tencuirea cu materiale rău conductoare de căldură;
- umplerea construcţiilor metalice cu apă sau soluţii spumogene;
- aplicarea vopselelor şi straturilor de material compoziţional spumant.

## Slide 8: Construcţiile din lemn
Lemnul este un material combustibil, de aceea construcţiile din lemn trebuie protejate de influenţa focului şi a temperaturilor înalte.
Procede:
- tencuirea cu mortar pe baza lianţilor var-ipsos sau var-ciment;
- făţuirea cu plăci din ipsos, azbociment, tencuială uscată - transformă construcţia din lemn din material C0 în matterial C1;
- îmbibarea lemnului cu materiale antipirene în instalaţii speciale (îmbibarea profundă sau de suprafaţă );
- muruirea construcţiilor din lemn cu compoziţii spumante transformă construcţiile C1.

## Slide 9: 3. Amplasarea construcților și instalațiilor
Construcțiile supraterane civile, de producție și/sau depozitare, se amplasează comasate sau grupate la distanțe nenormate între ele, în limitele unor compartimente de incendiu specifice, cu arii maxime admise în funcție de:
Clasa de funcționalitate a clădirii;
Gradul de RF a clădirii;
Riscul de incendiu calculat;
Numărul de niveluri,

## Slide 10: Compartimentarea de incendiu
CI - sectorizarea construcților în poțiuni volumetrice determinate în funcție clasa de funcționalitae, gradul de RF și numărul de niveluri.
Delimitarea CI față de aceste construcții se realizează prin:
- pereți antifoc (PAF);
- pereți rezistenți la foc (PRF);
- pereți rezistenți la explozie (PRE);
- prin distanțe de siguranță.

## Slide 11: Comportarea la foc a construcțiilor
Comportarea la foc a construților și instalaților este determinată de contribuția la foc a elementelor, materialelor și substanțelor combustibile utilizate în raport cu RF, de suma energiilor calorice degajate prin arderea complectă a tuturor elementelor, materialelor și substanțelor combustibile din spațiul respectiv.
Aprecierile reale ale comportării la foc a construcților se face după stingerea incendilor prin constatări și măsurări.
Pentru limitatrea propagării fumului și focului în construcții, se realizează compartimente de incendiu, în interiorul CI - se recomandă prevederea elementelor de separare RF.
Arile compartimentelor de incendiu ale construtilor sunt precizate corespunzător gradului de RF și destinația construcției respective.

## Slide 12: Limitarea propagarii focului și fumului
Elementele de construcție, pereții și planșeele ce sunt utilizate pentru limitarea propagării incendilor și a efectelor acestora pot fi:
- pereți antifoc;
- pereți, planșee rezistente la foc;
- pereți, planșeei rezistente la explozie;
- pereți, planșee etanșe la foc.

## Slide 13: Pereții antifoc
PAF - elemente de construție verticale realizate din materiale C0 cu limita de RF cel puțin egală cu nivelul stabilit în funcție de densitatea cea mai mare a sarcini termice din compartimentele de incendiu pe care le separă.
PAF
Materiale C0
Funcție de compartimentare
Grinzi de fundament
Fundații proprii
Intretaie toate construcțiile și nivelele
Construirea pe toată H a clădirii
Îsi păstreză funcțile sale la prabușire
Rezistența mecanica
Capacitatea de izolare termica

## Slide 14: Nu se admite încastrarea în PAF a planșeelor sau a elementelor de construcție care au RF mai mică de 2 ore, permițindu-se numai rezemarea acestora.
Rosturile dintre pereții antifoc și plansee, stîlpi, acoperisuri și pereții exteriori ai construcției se etansează cu materile care sa asigure o RF de cel puțin 1.5 ore.

## Slide 15: Realizarea și dispunerea PAF
Nu este obligatoriu depășirea de către PAF a planului acoperișului cu învelitoare și termoizolație executată din materiale combustibile ce sunt aplicate pe placile de beton armat și a celor executae nepartial din materiale combustibile.
Pe acoperișuri la o distanță de cel puțin 4m în ambele părți ale PAF luminatoarele trebuie să fie din materiale C0, fixe si cu geam armat.
La clădiri cu H diferite, PAF se prevede la cea mai inaltă construcție pe toate H sau cel putin 6m H față de cea mai joasă construcție.
- 0.60m față de orice element combustibil aflate la cel puțin 4m de PAF.
- 0.30m față de pereți exteriori și streșini din C3 și C4

## Slide 16
Condiții de traversare a PAF de anumite elemente
Golul dintre perete si canal se etanșează cu materiale C0 cu RF cel putin 1.5 ore
Inchiderea spaților cu materiale C0 din jurul conductelor
CV să fir din materiale incombustibile
Trecerea conductelor să nu conducă la dislocări termice
CV se prevad cu siteme de obutare
se asigură evitarea aprinderi materialelor combustibile din vecinatatea C.V.
Traversarea canalelor în PAF t/u facută doar de conducte, canale de ventilare,conductoare și cabluri electrice în execuție specială
RF a spatilor libere din jurul conductelor t/u sa fie =cu cea a peretelui.

## Slide 17
PlAF - elemente de constructii care delimitează compartimentele de incendiu sau separă funcțiuni cu riscuri mari de incendiu, pentru a întîrzia propagarea focului pe un timp bine determinat.
PlAF se realizează din materiale C0 cu RF de min 2 ore și fără goluri strict funcționale.
Planșee antifoc

## Slide 18: Pereții RF și protecția golurilor din acestea
Elemente de construcție verticală
Realizate din materiale C0 cu RF de cel puțin egală cu nivelul stabilit în normativ.
Golurile din PRF se protejează prin uși, porți, cortine și obloane RF.
Condițile minime de combustibilitate și de RF sunt stabilite in normativ, precum și reglementările
tehnice

## Slide 19: Elementele de construcție RE și protecția golurilor din acestea
Încăperile din categoria A și B se separă de restul construcției prin elemente de separare incombustibile și RF. Separarea se face p rin PlRE:
RF este stabilită in funcție de densitatea sarcinii termice a incăperilor respective
PRE - să împiedice propagarea incendiului din spațiile invecinate spre incăperile cu pericol de explozie
Planșeele și elementele lor de susținere vor fi astfel dimensionate și realizate incît sa nu fie aruncate de suflul exploziei

## Slide 20: 4. Protecția de explozii a construcțiilor
Explozie – ardere rapidă a unei substanțe cu viteze foarte mari. Deosebim două regimuri principale ale arderii explozive:
Arderea deflagrantă – propagarea flăcării are loc cu viteze mai mari ca nivelul sunetului.
Arderea detonațională – propagarea flăcării are loc cu viteze sub nivelul vitezei sunetului.
La intersecția frontului de flacără cu obstacole din contul turbulizării procesului de ardere poate să se modifice regimurile de ardere din ardere deflagrantă în ardere detonațională. În aceste situații suprafața frontului devine neuniformă și grosimea se majorează, aspect ce conduce la majorarea vitezei de propagare a flăcării.

## Slide 21: Parametrii de bază ai exploziei
- cantitatea de substanță;
- proprietățile fizico-chimice ale substanței;
- condițiile de depozitare în procesul tehnologic a substanței periculoase;
- locul de inițiere a exploziei;
- presiunea efectivă a exploziei.
Consecințele exploziei în construcții sunt caracterizate de caracteul deteriorărilor.
Deosebim 4 zone de distrugere în baza cărora se construiește sistemul de protecție la explozie a construcțiilor.

## Slide 22: Continuare

## Slide 23: Măsuri de protecție a clădirilor contra exploziilor
Protecția clădirilor – complex tehnice de soluții, care includ măsurile pasive și active.
Măsuri pasive – soluțiile tehnologice, spațial-volumice și constructive.
Soluții tehnologice – pentru prevenirea formării amestecurilor explozive în volumul utilajului și a încăperii (utilizarea utilajului etanș, utilizarea sistemului de ventilare de lucru și de avarie, eliminarea mediilor explozive, controlul componenței mediului, utilizarea supapelor antieexplozie, utilizarea utilajului în execuție antideflagrantă).
Soluții spațial-volumice – orientate la asigurarea stabilității clădirii la explozie (amplasarea încăperilor periculoase incendiu-explozie în plan și pe nivele).
Soluții constructive – orientate spre asigurarea protecției oamenilor și a clădirii de factorii periculoși ai exploziei (utilizarea construcțiilor ușoare).
Aceste măsuri se raportă la categoria celor pasive.

## Slide 24: Soluții spațial volumice
Pentru asigurarea stabilității clădirii la exploziile în încăperile de categoria de pericol incendiu-explozie, acestea trebuie amplasate lângă pereții exteriori, iar în clădirile cu multe niveluri, la etajele superioare.
Încăperile acestea, precum și încăperile în care se păstrează GC și LUI nu se admit a fi amplasate în subsoluri și demisoluri.
Elementele ușoare zburătoare în funcție de procedeul de distrugere și tipul său constructiv se împart în:
- Fără inerție (cu sticluire);
- Cu inerrție (rotative, aruncabile).

## Slide 25: Construcții fără inerție – limitează valorile presiunii exploziei din contul asigurării eliminării gazelor comprimate prin deschideri și neetanșietăți.
Principiul acțiunii acestor construcții - este bazat pe distrugerea materialului din care este preparată construcția ușoară sub acțiunea presiunii efective a exploziei. De regulă în calitate de construcție fără inerție se folosește sticla. Eficacitatea sticlelor ca element ușor zburător depinde de mărilmile geometrice ale sticlei și schmei constructive.
Sunt stabilite suprafețe minime a unei sticle folosite ca element zburător:
Pentru foaia de sticlă cu grosimea de 3mm – 0,8m2;
Pentru foaia de sticlă cu grosimea de 4mm – 1m2,
Pentru foaia de sticlă cu grosimea 5mm – 1,5m2.

## Slide 26: Continuare
Construcțiile ușoare – panourile zburătoare siguranța acționării cărora se asigură prin întărirea corespunzătoare la scheletul clădirii. Aruncarea panourilor la explozie are loc din contul distrugerilor locale a acestora în locul de fixare sau distrugere a nodurilor de fixare.
Deosebim panouri din b/a :
Cu goluri;
Panouri ușoare 1,5/6; 3/12
Conform cerințelor – greutatea totală a construcțiilor zburătoare nu trebuie să depășească 70kg/m2.
Când din punct de vedere constructiv nu pot fi utilizate aceste construcții se prevăd panourile din b/a cu condiția că suprafața golurilor în pereți să corespundă volumului (500cm2-1m3).

## Slide 27: 5. Asigurarea securității oamenilor în caz de incendiu
Factorii: focul deschis, scânteile, iradierea termică, temperatura sporită a mediului şi a obiectelor înconjurătoare, produsele toxice ale arderii, fumul, insuficienţa de oxigen, prăbuşirea construcţiilor şi instalaţiilor, explozia conductelor şi aparatelor etc.
Acţiunea flăcării asupra corpului omului provoacă arsuri. Un pericol sporit îl prezintă aprinderea hainelor, care dacă nu sunt stinse la timp cauzează moartea. Iradierea termică cu o intensitate mai mare de 1,5-2 kW/m2 provoacă arsuri ale suprafeţelor neprotejate ale corpului, ochilor etc.
Temperatura de 60-70 °C este periculoasă pentru viaţa omului, mai ales în cazul umidităţii sporite.
Cauza victimelor omeneşti în timpul incendiilor în majoritatea cazurilor sunt produsele toxice ale arderii şi nicidecum focul sau temperatura înaltă (bioxidul de carbon, oxidul de carbon, alte legaturi chimice) – actiunea lor.

## Slide 28: Actiunea asupra FU în diferite zone
în zona arderii – arderea sau supraîncălzirea omului, prăbuşirea construcţiilor şi a instalaţiilor;
în zona iradierii – supraîncălzirea omului;
în zona produselor arderii – inhalarea produselor toxice, pierderea vizibilităţii şi orientării, asfixia din lipsă de oxigen;
în zona exploziei – unda de explozie, aruncarea schijelor, aşchiilor, cioburilor şi prăbuşirea construcţiilor.

## Slide 29: Procese care asigură securitatea
1. Evacuarea în timpul util și fără obstacole a persoanelor.
2. Salvarea persoanelor care pot fi supuse acțiunii parametrilor pericolului de incendiu.
3. Protectia oamenilor pe căile de evacuare contra acțiunii parametrilor pericolului de incendiu.
Evacuare – proces de deplasare organizată și de sine stătătoare a persoanelor din încaperea de pericol.
Salvarea – deplasarea forțată a persoanelor în exterior din zona de pericol.
Protectia oamenilor pe căile de evacuare - se asigură printr-un complex de măsuri de sistematizare spațială, ergonomice, constructive, tehnico-inginerești si organizatorice.

## Slide 30: Elementele sistemului de protecție
Caile de evacuare, Iesirile de evacuare, Scarile de evacuare, Casa scarii.
Cerințe:
Să asigure evacuarea în condiții de sigurantă a persoanelor prin ieșirile de evacuare;
Să fie dimensionate corect (înălțimea, lățimea, lungimea, ca să asigure evacuarea rapidă);
Să conducă din zona periculoasă într-o zonă de protecție;
Traseele să fie distincte și independente, să asigure circulația lesnicioasă;
Să nu fie prevazute instalații inginerești, dulapuri ce reduc dimensiunea;
Ușile prevăzute în căile de evacuare să se deschidă în sensul mișcării;
Să asigure capacitatea de evacuare, înalțimea minimă de 2,0m etc.

## Slide 31: Căile de evacuare
În caz de incendiu sunt circulații libere care asigura siguranța la foc.
Asigura evacuarea prin:
-uși
-coridoare
-degajamente la nivelul terenului sau a unor suprafețele
-holuri carosabile prin: - casele de scări de evacuare
-vestibuluri - terase
-balcoane
-logii
- pasaje de evacuare

## Slide 32
Nu sunt condiderate căi de evacuare în caz de incendiu
Trecerile prin usile antifoc
galerii
Ușile incuiate
ascensoarele
Tunelurile prin care se transporta subs.explozive
Trecerile destinate garniturilor de tren care transportă incarcaturi periculoase

## Slide 33: Numărul căilor de evacuare
În construcții, compartimente de incendiu sau porțiuni de construcții independente se proiectează cel puțin 2 căi de evacuare, care permit cît de posibil evacuarea rapidă a persoanelor în direcții opuse.
În unele cazuri a 2 cale pot fi considerată și ferestrele exterioare dacă se asigură evacuarea in siguranță a persoanelor.
Gabaritele căilor de evacuare, timpul de evacuare, traseele, precum și nr. de fluxuri de evacuare trebuie să asigure circulația lesnicioasă și fără obstacole.
Asigurarea unei căi de evacuare este admisă cînd simultan pe un nivel se pot află 20 persoane.

## Slide 34
Trebuie să fie cu deschiderea de tip obișnuit, pe balamale sau piloți.
Nu se admit utilizarea ușilor care se pot bloca datorită elementelor defectuoase a mecanismelor.
Nu se admit uși de tip: - glisant; -ghilotină; - basculant.
Ușile turnate pot fi folosite pe căile de evacuare numai dăcă în acestea sau imediata apropiere sunt prevăzute uși obișnuite.
Notă: Deschiderea ușilor pe traseul de evacuare trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior.
Ușile

## Slide 35: Ușile de acces în casele de scări
Prin deschidere nu trebuie să reducă lățimea normală a podestelor
Notă: În dreptul ușilor de evacuare nu de admit praguri cu h mai mare de 2,5 cm.

## Slide 36: Scările de evacuare
După modul în care sunt dispuse în raport de clădire:
a) scării interioare ;
b) scării exterioare.
2. După asigurarea iluminării scărilor interioare:
cu lumină naturală;
fără lumină naturală (iluminare artificială);
3. După forma în plan a rampelor: a) cu rampe drepte; b) cu rampe elicoidale; c) cu rampe incrucișate; d) cu rampe curbe sau sprirale; e)cu rampe balansate
clasificarea

## Slide 38: Determinarea fluxurilor de evacuare
-F – nr. de fluxuri;
-N – nr. de persoane care trtebuie să trecă prin calea de
evacuare;
-C- capacitatea normata de evacuarea unui flux.
La construcțile unde se află un nr. mare de persoane simultan, rezultatul obtinut poate fi redus %:
-cu 10% p/u 10-20 fluxuri de evacuare;
- cu 20% p/u 21-30 fluxuri de evacuare;
-cu 25% p/u mai mult de 30 de fluxurii de evacuare.
Evacuarea persoanelor se face ordonat, sub formă de fluxuri, care circulă ptin căile de evacuare spre exteriorul construcției.
Numărul de fluxuri care trebuie de asigurat p/u evacuarea persoanelor și gabaritele necesare trecerii fluxurilor de evacuare se calculează conform normativului în vigoare.
F=N/C

## Slide 39: Marcarea căilor de evacuare

## Slide 40: Măsuri de securitate a oamenilor în caz de incendiu
măsuri constructive de amenajare a căilor de evacuare, amplasarea raţională a încăperilor;
măsuri orientate spre limitarea extinderii incendiului şi a produselor arderii (bariere antifoc, sisteme de protecţie antifum, instalaţii automate de stingere etc.);
elaborarea planurilor de evacuare a oamenilor, instruirea personalului privind NRS;
organizarea evacuării la timp a oamenilor prin folosirea MIP precum şi conectarea la timp a mijloacelor de protecţie antifum;
menţinerea în ordine a sistemelor active de protectie în caz de situaţie de avarie;
limitarea folosirii materialelor combustibile, precum şi a materialelor capabile să răspândească repede arderea pe suprafaţă pentru făţuirea încăperilor prin care trec căile de evacuare;
stabilirea unui control asupra păstrării SC şi explozive, respectării măsurilor de securitate la executarea lucrărilor cu foc deschis, exploatarea corectă a instalaţiilor electrice.

## Slide 41: 6. Cerinţe de securitate la incendii la elaborarea planului general al întreprinderii industriale
Zonarea (zona administrativă, producție și auxiliară).
Accesul spre clădiri și construcții.
Cotele de nivel.
Roza vînturilor.
Nr. de intrări.
Asigurarea cu apă contra incendiilor.
Rețelele inginerești.
Depouri de pompieri.

## Slide 42
Incendiul - ardere, ce constă dintr-o însumare de procese fizice şi chimice complexe, care se dezvoltă necontrolat în timp şi spaţiu, şi în urma căreia se înregistrează pierderi de bunuri materiale şi prezintă pericol pentru oameni.
Procesul de ardere pentru S.C. solide, lichide și gazoase decurge în trei faze:
I – oxidarea;
II – aprinderea;
III – arderea propriu-zisă.
Incendiul
Schema de ardere

## Slide 43: 6. Arderea liberă
În prima fază «de ardere lentă», se constată o creştere relativ scăzută a temperaturii în spaţiul respectiv. Pe durata acestei faze ca efect al transformării materialelor, apar produsele (fumul şi gazele toxice şi corosive - acid clorhidric, acid cianhidric, hidrogen sulfurat, clor, oxid şi dioxid de carbon etc.), produse care prezintă un pericol potenţial pentru oameni.
Faza de ardere lentă
Fazele de ardere a substanțelor

## Slide 44: continuare
În faza a doua «ardere activă», cădura generată este transmisă materialelor combustibile pregătindu-le pentru aprindere, iar arderea se propagă la materialele din imediata vecinătate, evoluând cu o intensitate din ce în ce mai mare.
Faza arderii lente şi active reprezintă faza de dezvoltare a incendiului.
Durata fazei de dezvoltare, este condiţionată de următorii factori:
- natura, cantitatea şi modul de amplasare a materialelor combustibile în încăpere;
- numărul, natura, dimensiunile şi locul amplasării surselor de aprindere;
- temperatura existentă iniţială în interiorul încăperii;
- forma şi dimensiunile încăperii, aportul de oxigen la focar, alţi factori.
Faza de ardere activă
Factorii care condiționează faza de ardere activă

## Slide 45: Condițiile de realizare a arderii
Condiţii:
prezenţa mediului combustibil (substanţa sau materialul combustibil);
prezenţa mediului oxidant (substanţa oxidantă);
prezenţa sursei de energie capabilă să genereze energie.
MC - reprezintă mediul capabil să ardă de sinestătător după înlăturarea sursei de aprindere. La inițierea şi desfăşurarea arderii, S.C. şi oxidantul sunt substanţe reactante şi formează în sine MC, dar sursa de aprindere este generatorul procesului de ardere.
MC poate fi omogen sau eterogen. Mediul omogen este mediul în care S.C. şi oxidantul se găsesc într-o stare de agregare şi sunt uniform amestecate (AC: gaze, vapori şi praful cu aerul).

## Slide 46
Mediul neomogen - mediul în care S.C. şi oxidantul se găsesc în diferite stări de agregare şi dispun de suprafaţă de separare (S.C. solide, fluxuri de gaze etc.).
Oxidantul - materialul sau substanţa periculoasă din punct de vedere la incendiu, care întreţine arderea. La arderea în mediul de aer, oxidantul este oxigenul. Aerul după componenţa sa reprezintă un A.G., din cele de bază fiind: azotul (N2) – 78,2%; oxigenul (O2) – 20,9% din volum și gazele inerte (He, Ne, Ar, Kr) – 0,9%.
Sursa de energie - corpurile fierbinţi sau incadescente, precum şi descărcările electrice. La sursele de aprindere se raportă scânteile formate la ciocnirile metal cu metal, scânteile şi picăturile de metal topit etc.

## Slide 47: 7. Parametrii informaționali ai incendiului
În funcție de tipul incendiului parametrii principali ai incendiului sunt: fumul, căldura şi flacăra.
Fumul, ca parametru de incendiu reprezintă un aerosol care constă din două componente: mediu de dispersie şi faza dispersă.
Mediul de dispersie reprezintă un gaz rezultat din amestecul dintre aer şi gazele de ardere (monoxid de carbon; bioxid de carbon; acid clorhidric; dioxid de azot etc.).
Faza dispersă este formată din particule lichide şi solide rezultate în urma procesului de ardere a materialelor combustibile. Această fază este caracterizată prin formă, mărime, concentraţie, distribuţia particulelor, structură, precum şi de indicele de refracţie al particulelor.
Căldura reprezintă alt parametru informațional al incendiului. Căldura degajată la incendiu, ca urmare a arderii substanţelor şi materialelor combustibile, se transmite mediului înconjurător prin conducţie, convecţie şi radiaţie.

## Slide 48
Conducția reprezintă procesul de transfer de căldură la contactul direct dintre particulele individuale ale unui corp sau la contactul a două corpuri distincte aflate la temperaturi diferite. T.C.Cd. are loc atunci, când două corpuri, unul cald și unul rece, vin în contact direct.
De regulă, corpul mai cald reprezintă sursa de căldură, iar cel mai rece reprezintă receptorul de căldură.
Conducția termică
Relația de calcul pentru conducție:

## Slide 49
T.C.Cv. reprezintă schimbul de căldură dintre suprafața unui corp solid și un fluid ce se află la temperaturi diferite.
T.C.Cv. are loc când schimbul de căldură se efectuează prin intermediul unui mediu care desparte corpurile. Mediul de regulă este lichid sau gazos (aer, apă etc.) prezintă o coeziune moleculară mai mică decât în cazul corpurilor solide și facilitează transferul căldurii prin intermediul particulelor componente.
Convecția termică
Relația de calcul pentru convecție

## Slide 50
Transferul căldurii prin radiaţie se realizează după legi similare cu cele ale propagării radiaţiilor electromagnetice. Energia radiantă ajungând pe un corp, o parte se absoarbe în corp, transformându-se în energie termică, altă parte este reflectată de suprafaţa corpului, iar o parte este transmisă prin corp.
Rolul radiaţiei este redus în iniţierea incendiului, dar mult mai important este în evoluţia sa internă (prin radiaţia flăcărilor, sau alte aspecte).
Transferul căldurii prin radiaţie
Relația de calcul pentru radiație

## Slide 51: 8. Timpii utilizaţi în domeniul securităţii la incendii
1) timpi pentru aprecierea criteriilor de performanţă (de RF, de etanşeitate la fum şi flăcări, de stabilitate la foc, de funcţionare normală a instalaţiilor şi sistemelor de prevenire şi stingere);
2) timpi de siguranţă la foc:
a) timpul de aprindere - durata în care un material trece de la starea normală la starea de combustie, producând izbucnirea incendiului. De: de clasa de combustibilitate a materialelor şi de condiţiile care pot determina izbucnirea incendiului.
b) timpul de evacuare - intervalul de timp de la înştiinţarea despre incendiu până la părăsirea construcţiei sau / şi până la adăpostirea lor în spaţiile de refugiu prevăzute.
Acesta se determină în funcţie de lungimea căilor de evacuare şi de viteza de deplasare a oamenilor.

## Slide 52
c) timpul de supravieţuire - perioada în care persoanele aflate într-o încăpere pot supravieţui, după producerea incendiului. Depinde de: izolarea termică, etanşeitatea la fum a încăperii etc.
d) timpul de siguranţă la foc a căilor de evacuare - perioada minimă de supravieţuire a persoanelor pe timpul folosirii căilor de evacuare.
e) timpul de siguranţă a refugiilor - perioada minimă de supravieţuire a persoanelor pe durata staţionării în refugii, indiferent de evoluţia incendiilor în exteriorul spaţiilor respective.
g) timpul de dezvoltare liberă a incendiului - timpul de la izbucnirea incendiului până în momentul intrării în acţiune a forţelor şi mijloacelor de stingere.

## Slide 53
i) timpul de propagare a incendiului la construcţii învecinate - timpul de la declanşarea unui incendiu într-o construcţie până la momentul incendierii unor construcţii vecine (depinde de RF a faţadelor şi a acoperişurilor, condiţiile atmosferice şi distanţele de siguranţă).
3) timpi operativi de intervenţie:
a) timpul de alarmare - timpul de la izbucnirea incendiului până la semnalizarea acestuia printr-un sistem automat de detectare – alarmare sau de către o persoană. Depinde de nivelul de perfomanţă a SACAI.
b) timpul de alertare -timpul cuprins între momentul alarmării în caz de incendiu şi cel al constituirii formaţiei de marş, în vederea deplasării la locul evenimentului.
c) timpul de deplasare - timpul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi sosirea acestora la locul incendiului sau returnarea la sediu.

## Slide 54: 9. Sisteme de detecție si alarmare
Funcția – a identifica locul incendiului dupa parametrii si alarma despre pericol.
Elementele:
Detectoarele de incendiu, soneriile, centrala de semnalizare, circuitele de legatura, sursa de alimentare de baza si auxiliara.
Tipuri detectoare: Detectoare de fum, de caldura, de flacara, combinate.
Amplasarea: sub tavan, pe pereti, pe coloane, ferme. Se determină nr. lor în funcție de suprafața controlată. Amplasarea lor se realizează astfel încît să fie excluse zonele moarte, mai bine să se suprapună unul pe altul.
Cerințe: se aleg în funcție de mediul și substanța combustibilă, în încapere trebuie să fie prevazute cel putin două detectoare.
Alarmarea – nivelul sa fie de așa valoare și structura ca sa nu fie inconfundat cu alte semnale.

## Slide 55: Construcția S.A.C.A.I.
Modulul 1: detectoare de incendiu automate (A); detectoare de incendiu manuale (D); centrala de semnalizare (B), circuite de legătură; echipament de alimentare (L).
Modulul 2: centrala de semnalizare (B); echipament de alimentare(L); dispozitiv de alarmare (C, E); echipament de transmisie la distanţă a semnalelor de incendiu (J, G) – opţional; echipament de transmisie la distanţă a semnalelor de defect (F, K, H) – opţional.
Modulul 1 - sistem de detectare şi comunicare la incendiu;
Modulul 2 - sistem de alarmă
Schema de principiu a S.A.C.A.I.

## Slide 56: Clasificarea sistemelor automate de comunicare şi alarmare la incendiu:
sisteme analoage;
sisteme adresabile;
sisteme mixte.
După destinaţie:
sisteme pentru uz general. Aceste instalaţii cuprind elementele modulului A şi modulului B.
sisteme pentru aplicaţii specifice – pentru unele situaţii punctuale specifice (zone cu pericol sporit; zone cu riscuri provenite din interiorul sau exteriorul clădirii).
de categoria 1 – până la 128 detectoare;
de categoria 2 – de la 129 păînă la 512 detectoare;
de categoria 3 – mai mult de 512 detectoare.
După raza de acoperire de detectare:
acoperire complexă cu D.I. şi D.M.;
acoperire parţială cu D.I. şi D.M.;
acoperire căi comune de evacuare cu D.I. şi D.M.;
acoperire locală cu D.I. şi D.M.;
acoperirea unui echipament cu D.I.;
acoperire cu D.M.
După metoda de transmitere a informaţiei:
După categoria sistemului (numărul de detectoare racordate):

## Slide 57: Centrala de semnalizare. Funcţiile de bază
C.S. - reprezintă elementul component al unui sistem de comunicare şi alarmare la incendiu, sub formă de un aparat multifuncţional care asigură:
- telealimentarea detectoarelor de incendiu şi a altor elemente periferice din componenţa sistemului;
- semnalizarea optică şi acustică destinată pentru starea de incendiu faţă de starea de defect;
- supravegherea integrităţii circuitelor de legătură cu elementele din sistem;
- afişarea numerică şi/sau înregistrarea evenimentelor;
- comanda pentru acţionare a unor dispozitive şi echipamente de protecţie.

## Slide 58: Funcţiile:
- Funcţia de selectivitate - asigură identificarea circuitelor în stare de alarmă pentru a fi localizate zonele de unde provin semnalele de incendiu.
- Funcţia de alarmare de incendiu – asigură semnalizarea semnalului de defect sau de incendiu.
- Funcţia de recepţie şi control – prin intermediul căreia se recepţionează şi se supraveghează integritatea circuitelor exterioare şi starea unor echipamente cu care se interconectează.
- Funcţia de înregistrare şi afişare a evenimentelor – prin intermediul unei imprimante se indică datele cu privire la natura semnalizării (incendiu sau defect), data apariţiei evenimentului (zi, lună, an), ora şi minutul, linia care semnalizează etc.

## Slide 59: Detectoarele de incendiu
Detectoarele de incendiu - elemente periferice a sistemului automat de comunicare şi alarmare la incendiu prin care se supraveghează, în mod continuu sau la anumite intervale de timp, un parametru fizic şi/sau chimic asociat incendiului.
În caz de incendiu, detectoarele declanşează un semnal care este recepţionat de CS prin intermediul circuitelor de legătură.

## Slide 60: Cerințe înaintate față de detectoare de incendiu
funcţionare sigură în condiţii specifice de mediu (temperatură, umiditate, curenţi de aer, concentraţii de praf etc.);
timp de răspuns rapid în prezenţa parametrului supravegheat;
temporizare pentru eliminarea semnalizărilor false;
imunitate la semnale perturbatoare;
consum propriu redus de energie;
semnalizarea stării de bună funcţionare (veghe);
construcţie simplă;
întreţinere şi mentenanţă comodă.

## Slide 61: Clasificarea detectoarelor de incendiu
Detectoarele automate de incendiu se clasifică după următoarele criterii:
a) În funcţie de parametrul detectat:
Detector de căldură: detector care răspunde la o creştere de temperatură;
Detector de fum: detector sensibil la particulele produse de combustie în atmosferă (aerosoli).
Detector de gaz: detector sensibil la produse gazoase de combustie şi/sau descompunere termică;
Detector de flacără: detector care răspunde la radiaţia electromagnetică emisă de flăcările unui incendiu.
Detector multisenzor: detector care răspunde la mai mult de un parametru al incendiului.

## Slide 62
v) În funcţie de configuraţia detectorului:
detector punctual: detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinătatea unui punct fix;.
detector multipunctual: detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinătatea unui număr de puncte fixe.
g) În funcţie de posibilitatea de redeclanşare a detectorului:
Detector resetabil: detector care, după răspuns, poate fi redeclanşat din starea sa de alarmă în starea sa normală de veghe. Detectoarele resetabile se clasifică:
detector auto-resetabil ; detector resetabil de la distanţă; detector resetabil local.

## Slide 63: Particularităţile detectoarelor de căldură
Cele mai răspândite detectoare de incendiu aflate în exploatare în IASI sunt detectoarele de căldură. Acest fapt se datorează în primul rând simplităţii, robusteţii şi preţului relativ scăzut al lor.
Tipuri de detectoare de căldură:
detectoare de căldură liniare;
detectoare de căldură cu bimetal;
detectoare de căldură tip Wood;
detectoare de căldură cu fuzibil;
detectoare de căldură termodifertenţiale;
detectoare de căldură termovelocimetrice;
detectoare de căldură cu termistoare;
detectoare de căldură termoelectrice.

## Slide 64
Detectoarele de căldură liniare cu polimeri semiconductori constă din patru conductori metalici acoperiţi cu o izolaţie de material plastic semiconductor, amplasaţi într-o manta protectoare de PVC rezistent la temperatură înaltă.
Lungimea standard a cablului care se livrează constituie 200 m, iar diametrul exterior al cablului fiind de 3,0 ÷ 4,5 mm. Conductoarele sunt astfel legate între ele, încât se formează două circuite electrice distincte.
Detectoarele de căldură liniare cu polimeri semiconductori
Detectoarele de căldură liniare

## Slide 65
Prin intermediul CS se supraveghează integritatea circuitului. La reducerea valorii rezistenţei de izolaţie sub o anumită valoare, dispozitivul de comandă iniţiază semnalul de incendiu.
Temperatura la care se produce semnalul de alarmă poate fi reglată în limitele (30 ÷ 150 °C) prin intermediul circuitelor electronice din CS.
Durata de viaţă a cablului este determinată de regimul termic:
pentru temperaturi ambiante mai mici de 100 °C, durata este nelimitată;
pentru temperaturi de până la 125 °C, durata constituie 350 ore;
pentru temperaturi până la 150 °C, durata constituie 100 ore;
pentru temperaturi până la 175 °C, durata constituie 25 ore.

## Slide 66: Detectorul de căldură cu bimetal
Detectorul de căldură cu bimetal face parte din categoria detectoarelor care nu consumă energie electrică.
Principiul de funcțiune se bazează pe comprimarea sub presiune a două benzi de metal cu coeficienţii de dilatare termică diferită. Banda metalică este prevăzută la un capăt cu un contact, care închide un circuit electric.
La temperatură normală a încăperii elementul bimetalic menţine închis un contact electric, supravegheat de un circuit electric în repaus. Sub influenţa căldurii, banda metalică începe să se curbeze, datorită coeficienţilor diferiţi de dilatare a celor două metale.
.
Detector termic cu bimetal, în formă de U

## Slide 67
Când temperatura ajunge la o anumită valoare, curbura devine mare, contactul se deschide şi, circuitul de curent în repaus se întrerupe, se recepţionează semnalul de incendiu. Această temperatură constituie temperatura de funcţionare a detectorului.
La normalizarea temperaturii mediului, banda bimetalică revine la poziţia ei normală, prin urmare închide din nou circuitul, astfel încât instalaţia este pusă din nou în stare de funcţionare
Detectorul bimetalic poate fi reglat pentru un regim de temperatură de la 20 până la 100 °C. Dat fiind faptul că contactele acestor tipuri de detectoare sunt, în general, supuse acţiunii mediului ambiant (umiditate, praf), ele nu funcţionează cu precizie, din care cauză utilizarea lor astăzi este restrânsă.

## Slide 68: Detectorul de căldură termodiferenţial
Detectorul de căldură termodiferenţial detectează incendiul în funcţie de variaţia de temperatură faţă de o temperatură dată şi independent de temperatura iniţială, şi declanşează semnalul de alarmă numai sub efectul depăşirii unei anumite viteze de creştere a temperaturii.
Dispozitivul de detectare, în principiu, este format dintr-un tub în formă de U, ale cărui capete sunt închise etanş.

## Slide 69
Partea inferioară este umplută cu miercur, în care se cufundă două fire de contact. La ambele capete, deasupra miercurului, se găseşte o mică cantitate de lichid cu punct de fierbere scăzut. Unul din capetele tubului este acoperit cu material izolant. Miercurul, alcoolul şi vaporii din spaţiul închis, la o anumită temperatură crescândă, menţin o presiune stabilă, determinată, şi prin urmare miercurul închide circuitul dintre cele două fire de contact.
În cazul cînd temperatura mediului creşte rapid din cauza izbucnirii incendiului, valoarea creşterii constituind de 3—10 °C/min., atunci la capătul neizolat al tubului alcoolul se evaporă mai repede, iar la capătul izolat, mai încet. Presiunea vaporilor care se degajă, împinge în jos nivelul miercurului în capătul neizolat, astfel încât contactul se întrerupe, şi dispozitivul declanşează semnalul de alarmă.

## Slide 70: Detectoare termovelocimetrice
Detectoare termovelocimetrice sunt cele mai moderne detectoare termice. Funcţionarea lor se bazează pe principiul măsurării vitezei de creştere a temperaturii într-o unitate de timp, adică are la bază criteriul velocimetric. Convenţional, această creştere se exprimă în grade pe minut. Variaţiile normale de temperatură sunt cuprinse între 2 şi 20 °C pe minut.

## Slide 71: Detectorul de căldură termoelectric
Detectorul de căldură termoelectric funcţionează pe principiul efectului termoelectric, în baza variaţiei unei mărimi electrice (tensiune sau intensitate). Detectoarele termoelectrice se utilizează sub formă de termocupluri a căror rezistenţa electrică variază în acelaşi sens cu temperatura.

## Slide 72
Un detector cu termocupluri, este format din 64 suduri; 32 dintre acestea sunt amplasate, încât să se afle în curentul de aer transmis prin convecţie. Celelalte 32 joncţiuni sunt fixate într-o serie de piese de metal, care asigură o oarecare termoizolaţie.
În cazul, în care temperatura variază lent, toate (sudurile) se află aproximativ la aceeaşi temperatură şi deci nu se produce nici un curent electric. Dar, dacă însă detectorul este încălzit, deci se află sub influenţa căldurii, sudurile din curentul de aer devin mai calde decât cele izolate termic, astfel încât se produc şi se deplasează curenţi electrici cu o intensitate suficientă pentru a semnaliza incendiul.

## Slide 73: Particularităţile detectoarelor de fum
Detectoarele de fum reprezintă detectoarele care răspund la particulele produse de combustie şi/sau piroliză suspendate în mediu (aerosoli).
În funcţie de metoda de măsură a parametrilor fumului, se disting două categorii mari de detectoare de fum:
- detectoare optice;
- detectoare cu cameră de ionizare.

## Slide 74: Detectoare optice de fum
Detectoare optice de fum cu funcţionare pe principiul dispersiei luminii constă din următoarele elemente:
cameră etanşă la lumină (cameră de măsurare);
sursă de lumină (diode);
receptor de lumină fotodiode/fototranzistor;
paravan/ecran.

## Slide 75
Aceste elemente sunt încorporate în construcţia detectorului astfel, încît intensitatea luminii să afecteze receptorul în rezultatul procesului de difuzie a luminii.
În lipsa fumului, elementul receptor nu recepţionează radiaţii datorită paravanului care are rolul de a dispersa radiaţiile directe şi cele reflectate de pereţii interiori ai camerei de măsură.
În cazul cînd particulele de fum intră în camera de măsurare, se difuzează lumină de către particulele de fum spre receptor, proces care duce la schimbarea stării de iluminare a receptorului.
În receptor, său fiind format ditr-un element fotosensibil, au loc variaţii de curent care prin intermediul unui sistem electronic simplu se formează şi se transmite semnalul de alarmă.

## Slide 76: Particularităţile detectoarelor de flacără
Detectoarele de flacără sunt detectoarele care răspund la radiaţia electromagnetică emisă de flăcările unui incendiu. Principiul de funcţionare se bazează pe prezenţa flăcării, dacă nu e prea mare distanţa la care aceasta se găseşte. Dezavantajul pe care-l prezintă un detector de flacără constă în faptul că pentru detectare, el trebuie să „vadă“ flacăra, ceea ce îl face necorespunzător într-o zonă în care există mare aglomerare, sau unde este posibilă apariţia unui incendiu mocnit.

## Slide 77
Din categoria detectoarelor cu radiaţii infraroşii, cele mai cunoscute sunt Infrascan şi Infrastat.
Detectorul Infrascan detectează radiaţiile infraroşii prin intermediul unui dispozitiv rotativ, care explorează spaţiul înconjurător (360 °) la fiecare 20 s (deci de 3 ori/min).
După gradul de sensibilitate la flăcări în funcţie de distanţa de la parametrul supravegheat, detectoarele de flacără se împart în patru clase:
Clasa 1 – distanţa 25 m;
Clasa 2 – distanţa 17 m;
Clasa 3 – distanţa 12 m;
Clasa 4 – distanţa 8 m.

## Slide 78
În timpul rotirii recepţionează radiaţii, se opreşte „interoghează" radiaţiile şi stabileşte daca semnalul primit este într-adevăr de incendiu sau nu. Dacă semnalizează apariţia unui incendiu, alarma se dă imediat, în caz contrar dispozitivul de explorare îşi reia rotaţia.
Detecţia se efectuează în 50 ÷ 70 miimi de secundă, iar semnalizarea se poate face imediat. Alarma poate fi numai locală sau poate fi transmisă automat la aparatul de recepţie -control. De asemenea, în urma alarmei se pot pune în funcţiune instalaţii de stingere a incendiului, de protecţie antifum etc.
Radiaţiile emise de o sursă sunt recepţionate de dispozitivul rotativ prin filtrul optic care opreşte lumina albă, lăsând să treacă numai radiaţiile infraroşii.
Detectorul dat are raza de acţiune de 120 m în jurul axului aparatului (360 °), câmpul de explorare în plan vertical fiind de 100 °. Sensibilitatea detectorului depinde de mărimea flăcărilor şi distanţa pînă la ele.

## Slide 79
Detectorul Infrastat este o variantă a aparatului Infrascan, deosebindu-se prin formă şi mod de construcţie.
Aparatul nu are dispozitiv de explorare, se îndreaptă spre punctul de supraveghere ca o cameră de luat vederi.
Raza de acţiune a detectoarelor de acest tip Infrastat constituie 60 m. De regulă se se amplasează pe pereţi.

## Slide 80: Particularităţile detectorului multisenzor
Un exemplu de detector multisenzor este detectorul ce conţine un senzor optic de fum şi un termistor pentru detecţia temperaturii. Construcţia este asemănătoare cu cea a detectorului optic de fum, principiul de funcţiune bazat pe difuzia sau difracţia luminii, dar cu o carcasă diferită, şi o cameră optică, care înglobează şi termistorul pentru detecţia temperaturii.
Semnalul transmis de senzorul optic este distinct faţă de cel de temperatură, şi reprezintă concentraţia de fum, respectiv nivelul temperaturii din jurul detectorului. Senzorul de temperatură răspunde la rata de creştere a temperaturii faţă de cea a mediului ambiant. Semnalizarea incendiului este făcută numai după atingerea unei anumite rate de creştere a temperaturii combinată cu o prezenţă a fumului în senzorul optic timp de 20 de secunde.

## Slide 81: 10.Declanşatoarele manuale
Declanşatoarele manuale - reprezintă nişte dispozitive prin intermediul cărora se poate semnaliza manual, de către om, apariţia unui incendiu.
Folosirea declanşatoarelor manuale în cadrul instalaţiilor automate de semnalizare a incendiilor este justificată şi prin faptul că, în anumite situaţii, incendiul poate fi observat de către un om înainte de declanşarea unui detector automat, şi ca atare este raţional ca instalaţiile să se prevadă şi cu această posibilitate.
Declanşatoarele manuale din spaţiul protejat trebuie să aibă aceeaşi metodă de funcţionare şi, preferabil, să fie de acelaşi tip. Acestea se marchează clar, vizibil, pentru a putea fi diferenţiate de dispozitive prevăzute în alte scopuri, astfel încât să fie identificate uşor şi să fie accesibile.

## Slide 82
Declanşatoarele manuale se amplasează în locuri vizibile, uşor accesibile, de preferinţă lângă uşă, la intrarea în casa scărilor sau la ieşirea din aceasta şi, în general, în punctele de circulaţie obligatorie în caz de evacuare (scări de evacuare, podestele scărilor de evacuare).
Declanşatoarele manuale trebuie să se monteze pe pereţi şi elementele de construcţii la o înălţime de 1,5 m de la nivelul solului sau al pardoselei.
Nr. crt. | Lista încăperilor caracteristice | Locul de montare
1. | Clădiri, instalaţii şi încăperi de producţie (hale, depozite etc.) | 
 | 1.1. Cu un singur nivel | De-a lungul căilor de evacuare, în coridoare, la ieşirile din hale şi depozite
 | 1.2. Cu multe nivele | De-a lungul căilor de evacuare, în coridoare, la ieşirile din hale şi depozite, precum şi pe podestele scărilor la fiecare nivel
2. | Instalaţiile pentru cabluri (tuneluri, etaje etc.) | La intrarea ăn tunel, pe etaj, la ieşirile de avarie din tunel, la ramificarea tunelurilor)
3. | Clădirile cu destinaţie administrativă, socială şi publică | În coridoare, holuri, vestibuluri, pe podestele scărilor, la ieşirile din clădiri

## Slide 83: 11. Mijloacele și sisteme de stingere a incendiilor

## Slide 84
Instalaţiile de stingere a incendiilor pot fi automate sau manuale cu acţionare de la distanţă.
În dependentă de substanţa folosită pentru stingere aceste instalaţii pot fi cu apă, spumă, gaze inerte, vapori de apă, praf.
Cea mai largă răspândire o au instalaţiile de tipul „Sprinkler” sau „Drencer” cu apă sau spumă. Instalaţiile „Sprinkler” se conectează automat la creşterea temperaturii mediului în încăpere până la o anumită limită. Drept detector serveşte însuşi dispozitivul „Sprinkler” dotat cu un lacăt uşor fuzibil care se topeşte la creşterea temperaturii, deschizând orificiul din conducta cu apă deasupra focarului de incendiu. Instalaţia „Sprinkler” constă dintr-un sistem de conducte magistrale şi de distribuţie, dotate cu dispozitive de stropire normal închise (stropitorul „Sprinkler”). Pe conducta magistrală se instalează dispozitivul de semnalizare şi control.
În dependenţă de regimul termic din încăpere, sistemele „Sprinkler” pot fi cu apă (dacă temperatura în încăpere pe parcursul anului nu este mai joasă de 4 °C), cu aer (pentru încăperile încălzite, însă în care nu poate fi garantată o temperatură de 4 °C şi mai mult pe parcursul celor mai friguroase 4 luni ale anului), apă-aer (pentru încăperi neîncălzite, în care temperatura mai mare de 4 °C se menţine pe parcursul a 8 luni).

## Slide 85
Instalaţiile „Drencer” după construcţie sunt aproape similare celor „Sprinkler”, cu excepţia că dispozitivele de stropire (drencer) sunt deschise, iar sistemul nu este umplut cu materialul de stingere. Conectarea acestui sistem se efectuează manual sau automat, după primirea semnalului de la detectorul automat de incendiu, cu ajutorul unui nod de acţionare–control instalat pe conducta magistrală. Spre deosebire de sistemul „Sprinkler”, la care sunt acţionate doar stropitoarele instalate deasupra focarului de incendiu, la conectarea sistemului „Drencer” se stropeşte toată suprafaţa încăperii. Aceste instalaţii sunt destinate pentru protecţia încăperilor în care este posibilă răspândirea rapidă a incendiului (încăperi cu cantităţi considerabile de lichide uşor inflamabile).

## Slide 86: Vă mulțumesc pentru atenție